## Tüm sorular
SIRA | İÇ İHTİYAÇ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SORULARI
| SORULAR | CEVAPLAR
1 | İç İhtiyaç Teknik Şartnamesi “3 İşin Kapsamı” bölümünde 9 nolu paragrafında, "Gerekli panellerin bu şartname dahilinde kurulacak DCS sistemiyle tarif edildiği şekilde entegrasyonu (haberleşmesi ve kumandası) sağlanacaktır.” ibaresi yer almaktadır. DCS kurulacak mıdır? Bu ihale kapsamında mıdır? Başkaları tarafından kurulacaksa Sinoptik pano ile DCS ‘in sinyallerinin koordine edilmesi nasıl yapılacaktır? Hem Sinoptik hem de DCS bağlantıları için Marshalling pano mu dizayn edilecektir? Bilgi vermenizi rica ederiz. | Mevcut ihale kapsamında DCS kurulmayacaktır. Yalnız bu panellerin ileride kurulacak DCS paneline taşınması gerekmektedir. Bu yüzden teklif edilecek malzemelerin DCS haberleşme protokollerini karşılayacak şekilde tasarlanması uygun olacaktır. Marshalling panel haberleşmesi ile uygun olacaktır. Yine DCS sistemi ön hazırlığı gibi düşünülebilecektir. Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir.
2 | Net proje takvimini/programını paylaşmanızı rica ederiz. (Duruşlar ne zaman olacak? 6 ünitenin aynı anda mı yoksa farklı duruş zamanlarında mı kurulması bekleniyor? Eğer farklı duruş zamanlarında kurulması bekleniyorsa kurulacak ünitelerin sıralaması nasıl ve hangi tarihlerde olacaktır?) | İhale süreci sizlere de bilgi verildiği gibi takvim konusunda FGD ihalesini bekleyecektir. Bu ihale sürecinde kesinleşen net takvim yüklenici ile paylaşılacaktır.
3 | Proje bir modernizasyon projesi olduğu için devlet tarafından sağlanan bazı teşvikler ve muafiyetler olabilir. Bu proje özelinde teşvik ve muafiyet (vergi muafiyeti, gümrük muafiyeti, vb.) mevcut mudur? Bilgi vermenizi rica ederiz. | İlgili konunun süreç takibini Konya Satın Alma direktörüne sorulmasını rica ederiz.
4 | Son saha toplantımızda "EK 6 - Motors List" isimli dokümanın düzeltilmiş ve Excel halinin gönderileceğini belirtmiştiniz. İletilmesini rica ederiz. | Excel dosyasındana ek sizlerle yük listesi, projelerde paylaşılmıştır. Projelerdeki çıkışlar esas alınacaktır.
5 | Hücrelerin koyulacağı odaların net ölçülerini paylaşmanızı rica ederiz. Projelerden anlaşılamamaktadır. Hücreleri yerleştirebilmek için gerekli olan maksimum uzunluk nedir? | Paylaşılan proje dökümanlarının tamamında bu veriler bulunmaktadır.
6 | İç İhtiyaç Teknik Şartnamesi “3 İşin Kapsamı” bölümünde Generatör ve Trafo korumalarından IEC 61850 haberleşmesine uygun olmayan rölelerin yenisi ile değişmesi talep edilmektedir. Tarafınızca hazırlanan böyle bir röle listesi var mıdır? Bilgi vermenizi rica ederiz. | Çıkış trafolarının korumalarından bahsedilmektedir. Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir. Anlam karmaşıklığı giderilmiştir. Selektivite hesapları sonrası bu değerler İdare ile paylaşılacak gerekirse rölelerde değer değişikliği idare tarafından yapılacaktır.
7 | İç İhtiyaç Teknik Şartnamesi “8 İnşaat İşleri“ bölümünde yer alan bakım ve tamiratı yapılması istenen soğutma sistemi mevcut şartlarda ihtiyacı karşılamakta olduğu düşünülmektedir. Teyidinizi rica ederiz. Soğutma sistemi ile ilgili doküman mevcut mudur? Ne zaman kurulmuştur? Bilgi vermenizi rica ederiz. | Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir.
8 | İç İhtiyaç Teknik Şartnamesi “9 Aydınlatma İşleri“ bölümünde yer alan aydınlatma armatürleri yenilenecek midir? Bilgi vermenizi rica ederiz. | Led şerit(floresan) olarak yenileme yapılacaktır.
9 | "İç İhtiyaç Teknik Şartnamesi" isimli dokümanda "18 Garanti" başlığı altında "Gecikilen her gün için STS tarafından tutulan kesin teminat tutarının %0,5'i oranında gecikme cezası uygulanacaktır." ifadesi yer almaktadır. Yine aynı dokümanda "14.5 Cezalar" başlığı altında "Gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,1’i oranında gecikme cezası uygulanacaktır." ifadesi yer almaktadır. Hangi ifadenin baz alınacağı konusunda teyidinizi rica ederiz. | Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir.
10 | "Genel Ticari Şartname" isimli dokümanda garanti süresi teslim tarihinden itibaren 1 yıl, "İç İhtiyaç Sistem Teknik Şartnamesi" isimli dokümanda ise geçici kabul protokünün imzalanmasından sonra 2 yıl olarak gözükmektedir. "İç İhtiyaç Teknik Şartnamesi"nde belirtildiği gibi ilerlenecektir. Teyidinizi rica ederiz. | Garanti süresi her iki şartnamede de 2 yıl olarak güncellenecektir.
11 | Aşağıdaki maddeye göre tüm panellerin fabrika garantisi altında kendi fabrikası tarafından üretileceği yazılı. ABB çekmeceli sistemleri kendisi üretmekte, fakat kat panoları ( aydınlatma, DC dağıtım ve minyatür sigorta çıkışlı panolar) panoları genellikle markaların pano partnerleri tarafından üretilmektedir. Marka garantisi olmak kaydıyla sadece kat panolarının partnerler tarafından üretilmesini talep ediyoruz. Bu panoların çekmeceli tip olması durumunda, formlama nedeni ile oldukça büyük boyutlar ortaya çıkacaktır. | Teknik şartname Rev.03 de bahsi geçen paneller 6,3 kV ve AG için olup DC panelleri kapsamamaktadır. Teknik şartname Rev.03 de belirtildiği gibi 6,3 kV ve 0,4 kV paneller partner tarafından üretilen bu paneller kabul edilmeyecektir.
12 | Aydınlatma için bant tipi led armatür sanıyoruz ki tercih edilir. Marka tercihiniz var mı? Piyasada Pelsan gibi uygun fiyatlı ürünler ve Philips gibi kaliteli fakat maliyetli ürünler mevcut. Aydınlatma için bir mühendislik çalışması talebi var mı? Aydınlatmanın kaç lux olacağı belli mi? Aydınlatma için mevcut kablo tavaları kullanılabilecek mi? | Tekliflerinizde kullanılacak marka belirtilecektir. Kullanılacak tüm malzemelerin marka ve teknik özellikleri için İdareden uygunluk alınacaktır. Kaç lx olacağı yapacağınız projelendirme ve hesap sonrası yükleniciler tarafından belirlenecektir.
13 | a) İnşaat Sıfır ve +5 kotu, tüm pano odalarını kapsıyor mu? b) Duvarların sıva ile kaplanması uygun mudur? Yoksa özel bir kaplama isteniyor mu? ( Al levha vb.) c) Ayrıca odalarda bulunan trafo ekipmanları haricinde tüm Zemin epoxy kaplanacak, teyid edebilir misiniz? d) Aşağıdaki son maddeye göre ciddi bir iklimlendirme yapılması söz konusudur. Odalarda fan ile bu sıcaklık sağlanabilir mi? Yoksa klima santrali çözümleri mi uygulanmalıdır? e) Akan çatılardan bahsetmiştik, inşaat kapsamında çatı tamiri de varsa inşaat taşeronumuzla ekstra keşif yapmak isteriz. | a) Kapsamaktadır. b) Sıva ile kaplanması uygun olacaktır. Kullanılacak uygun malzemeler Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir. c) Epoksi kaplaması yapılacaktır. d) Hali hazırda Klima santral çözümü ile yapılmaktadır. İşin kapsamı Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir. e) Çatı işi dahil değildir.
14 | Aşağıda belirtilen Ek-10 içindeki sayaçlar yenilenecek pano içerisinde mevcut mudur? | Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir. Sayaçlar ihale kapsamından çıkartılmıştır.
15 | Duvarlar için belirlenmiş uygun malzeme nedir? Bu kapsam sıva onarımı ve boya ile sınırlı mıdır? | Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir. Boya yapılacaktır. Sıva belirtilen malzemeler ile yapılacak duvar onarımı ile sınırlı kalacaktır. BASF, SIKA, WEBER marka ürünler ile yapılacaktır.
16 | Hesaplamalar için gerekli olacak bilgiler, -Her bir alan için İklimlendirme yapılan VRF (Merkezi Klima Sistemi) dış ünite adedi ve kapasiteleri -Her bir alan için İklimlendirme yapılan VRF (Merkezi Klima Sistemi) iç ünite tipleri ve kapasiteleri -Her bir alan için İklimlendirme yapılan VRF (Merkezi Klima Sistemi) bakır borulama detay projesi (cihaz yerleşimleri, likit ve gaz bakır boru çapları) -Mevcut havalandırma sistemi projesi İhale kapsamına dahil edilebilecek konular, -VRF Dış üniteler yeni nesil VRF Dış üniteler ile değiştirilmeli. Enerji tasarrufu ve verimlilik artacaktır -Aşırı toz olan ünitelerin dışına kaba filtreli kabin yapılması -VRF Mevcut sistemin ısı yüklerinin analizinin yapılması. Kapasite doğrulamasının yapılması -VRF bakımlarının yapılması. -Yıllık bakım anlaşmasının yapılması -Her bir odanın VRF sistemine Merkezi VRF Kontrol Ünitesinin takılması | Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir. Sadece borulama sistemi değiştirilecektir.
17 | Aydınlatma konusunda belirtilen doküman (EK-7) ihale dosyası içerisinde yer almamaktadır. | Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir.
18 | Eğitimler sahada verilecektir. Teyidinizi rica ederiz. | Teyit ediyoruz.
19 | İş yapılacak mahallerin listesi aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Teyidinizi rica ederiz. +0 kotu : 9ad Panel Odası +5 kotu : 3ad Redresör Odası, 5ad Akü Odası +10 kotu: Kumanda Odası (sadece iklimlendirme) | Teyit ediyoruz.
20 | Giriş hücreleri akım değeri trafo gücüne göre belirleneceği öngörülmüştür. Uygun mudur? | 6 kV tarafında istenilen değerler değişmeyecektir. AG tarafı için teyit ediyoruz.
21 | OG - AG Panel altı baza imalatı ve montajı olacak mı ? | Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir.
22 | OG-AG Panel kabloları izolasyon testleri ve başka testler olacak mı ? | Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir.
23 | OG kablolar bakır mı ? | Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir.
24 | İş programı net değil, diğer revizyonları aksatmayacak şekilde yapılacaktır deniyor. Tüm işleri ve sürelerini gösteren ünite bazlı bir program istenmelidir. | 2 ünite ve 1 ortak panel duruşu planlanmaktadır. Bu kapsamda yapılacak işlerin tamamı buna göre dizayn edilecektir. Örneğin duruş esnasında 1 ünite ve ortak paneller aynı anda yenilenerek o ünite enerjilendirilecek ve diğer ünitenin yenileme işlemi bu işlem sonrasında başlayacaktır.
25 | Yenilenecek panellerin yük listesi ve panel layoutları santralden istenmelidir. Aksi taktirde kaç göz panel var, ana giriş şalterleri, ana bara akımı, çıkışlar bilinmeden teklif alınamaz | Bu listelerin tamamı Siemens-Schneider-ABB firmalarına paylaşılmıştır. Çalışma yapılacak firmadan istenilebilir.
26 | Malzemelerle ilgili onaylı tedarikçi listesi yok Og hüreler, ag paneller vb. marka belirtilmediği takdirde teklif verme aşamasında sorun yaşatabilir. | Şarnamede belirtilen kesici röle ve panel aynı imalatçı tarafından üretilecektir ibaresine göre yorumlayınız.
27 | Hücre sayısı artacağı için elektrik odası yerleşimi ve mevcut trafo giriş hücre arası busductların bağlantısı önemlidir. | Bu listelerin tamamı Siemens-Schneider-ABB firmalarına paylaşılmıştır. Çalışma yapılacak firmadan istenilebilir.
28 | İhale kapsamında yapılacak olan sistem panel odaları inşaat , soğutma ve aydınlatma işleriyle ilgili her bir iş kolu için kaç adet odanın yapılacağı ve odaların metrekare bilgisi gerekmektedir. | Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir. Firmalar projelere olan erişim istekleri için İdare ile iletişime geçebilecektir.
29 | İhale kapsamında değişecek olan AG ve OG panellerle alakalı Genel teknik şartnamenin 3. Ve 4. Sayfasında panel listesi mevcut. Aşağıdan listeyi görebilirsiniz. Buradaki listenin dışında değişmesi gereken panel var mıdır ? Teklifimizde oradaki listeyi referans alıyoruz. | Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir. Sadece belirtilen paneller değiştirilecektir.
30 | Değişmesi gereken panel listelerinin sonunda Sistem odaları inşaat işlerine kablo tavaları dahil edilmiş. Kablo tavası detayları nelerdir ? | Kablo tavaları ihale kapsamı dışındadır.
31 | Şartnamede yangın algılama sistemi ile ilgili bilgi görememekteyiz. Yangın algılama sistemi olacak mı ? | Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir.
32 | 6 ünite ve ortak tesisleri için süre 360 takvim günü yani 1 yıl. 180 gün içinde tüm imalatlar bitecek ve sonrasında 2 ünite için 60 gün demontaj-montaj-test-devreye alma süresi var. | Doğrudur.
33 | Enerji işi dışında mekanik işler çalışması yapılacak mı? Diğer çalışmalar enerji işlerini aksatabilir. | Tüm iç ihtiyaç sistemi ortak panellerde bulunan CN-CP panellerinden aydınlatma ve tesisat beslemesi almaktadır. Tesisatlarımız tüm kotlarda yapılacak çalışmalara uygun tasarlanmıştır.
34 | İç İhtiyaç Teknik Şartnamesi "ŞALT KUMANDA TAŞIMA İŞLERİ” bölümünde, ”Kesici ve Ayırıcı kumandasının Grup Ana Kumanda odasında yeni kurulacak Sinoptik Panoya taşınması sağlanacaktır.” ibaresi yer almaktadır. Sinoptik Pano kimin tarafından yapılacaktır? Özellikleri nedir? Yeni hücrelerden alacağımız sinyallere bire bir uyumlu mudur? DCS başka firma tarafından kurulacaksa Sinoptik pano ile DCS ‘in sinyallerinin koordine edilmesi nasıl yapılacaktır? Hem Sinoptik hem de DCS bağlantıları için Marshalling pano mu dizayn edilecektir? Bilgi vermenizi rica ederiz. | Mevcut iç ihtiyaç sistemimiz ve kumanda panellerimizde zaten bu sistemin kontrol izleme ve kumandası yapılmaktadır. Sizlerden istenen bu kapsamda ayırıcıların tamamının kontrollerini ünitelere ait kumanda odalarına taşınması ve izlenmesidir. Hali hazırda sistem sinoptik panoları mevcut olup otomatik kontrol sistemi ile takip edilmektedir.
SIRA | EK-1 AC-DC ŞARTNAMESİ SORULARI
| SORULAR | CEVAPLAR
1 | Kapsamımızda olan DC panolar "İç İhtiyaç Sistemi Teknik Şartnamesi"nde OEA, OEP, OEE, OED, OEN, OEM, OER, OEC, OEF, 9EA, 9EP, 9EE, 9ED, 3EA, 3EM, 3ED, 3EE, 3EF, 4EA, 4EM, 4ED, 4EE, 4EF olarak gösterilmiştir. Bunların dışında kalan 1EA, 2EA, vb. panoların kapsamımızda olmadığını düşünüyoruz. Teyidinizi rica ederiz. | Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir.
2 | Alçak Gerilim panoları ile ilgili; - Gönderilen mevcut projelerin üzerine panolardaki yıllar içinde yapılan değişiklikler işlenmediği için ve sayfaların bir kısmı analiz edilemez durumda olduğu için 2017 yılında sahada yapılan keşif ve tipik çalışması dikkate alarak ilerlenecektir. Teyidinizi rica ederiz. - Bütün panolar için anma işletme gerilimi 400V olarak kabul edilmiştir. Icw değeri 50kA/1s olarak kabul edilmiştir. Teyidinizi rica ederiz. - Şartname gereği panolar IP42 Form 3b teklif edilecektir. Teyidinizi rica ederiz. - Şartname gereği herhangi bir Arc koruması teklif edilmeyecektir. Teyidinizi rica ederiz. - Şartname gereği panolar doğal havalandırmalı teklif edilecektir. Teyidinizi rica ederiz. - Bütün panolara bütün giriş ve çıkışlar alttan olacak şekilde mi tekliflendirilecektir? Bilgi vermenizi rica ederiz. - Panolar önden erişim mi yoksa arkadan erişim mi olacaktır? Bilgi vermenizi rica ederiz. - 1CA-1CB 2CA-2CB 3CA-3CB 4CA-4CB 5CA-5CB 6CA-6CB panolarında CA ve CB baraları kendi içlerinde CA1 ve CA2 , CB1 ve CB2 olarak fiziksel olarak ikişer parçaya bölünmüş durumda gözükmektedir. CA1-CA2 ve CB1-CB2 bir kuplajla mı ayrılacak yoksa tek bara gibi mi değerlendirilecektir? Bilgi vermenizi rica ederiz. - Alçak gerilim giriş ve çıkışları haberleşme modülleri ile birlikte teklif edilecektir. Tercih edilen haberleşme protokolü, topolojisi ne olacaktır? Bilgi vermenizi rica ederiz. - Panoların işletme içerisindeki konfigurasyonu belli olmadığından, bu aşamada layout'a sığıp sığmadığı değerlendirilemeyecektir. - Yeni panolar eski panoların müşteri kablo bağlantılarına monte edilecek. Bu sebeple panoların Form 1b'den Form 3b'ye dönüşeceğini düşünürsek kolon ve çekmece dizilimi hesaba katılmadan tekliflendirilecektir. Teyidinizi rica ederiz. - Alçak gerilim panolarının, MCC'ler dahil tamamının çekmeceli tip pano olması isteniyor. Teyidinizi rica ederiz. | -2017 yılına benzer fakat kapsam daraltılarak ilerleme yapılmıştır. Dış tesislerin tamamı kapsam dışıdır. -Teknik Şartnamede AG tarafı işletme anma gerilimi mevcuttur. -IP42 form 3b uygundur. -AG panellerde herhangi bir ark koruma sistemi istenilmemektedir. -AG panellerde doğal havalandırma sistemi istenmektedir. -Mevcut sistemimizde bulunan tüm çıkışlar alttandır. -Tüm panel düzenlerimiz önden ve arkadan erişim şeklindedir. Panellerinizin tamamının önden erişim olması AG sistemimizde sizlerin yapacağı bir çok ekle karşılanabilir. Fakat bununla ilgili bir kıstas konulmamıştır. -AG panelleri tek parça olsa bile bazı motor çıkış yerleri değiştirilecektir. EK-1 3.1 Kapsam maddelerinde görebilirsiniz. Projelendirme aşamasında dizaynı yapılacaktır. -Haberleşme protokolleri mevcut tüm sistem için aynı olacaktır. -Yerleşime sığdırmak yine yüklenici kapsamındadır. -Kolon ve çekmece dizilimi hesaba katılması gerekmektedir. Çünkü size paylaşılan tüm projelerde bu çıkışlar mevcut olarak verilmiştir. -AG panolarının tamamı çekmece tip MCC veya muadili olacaktır.
3 | Redresör sistemi olarak yedek parça açısından ülkemizde üretilecek PMI veya Gemta markalarını öneriyoruz. Kalite belgeleri sunulmak üzere bu markalarla ilerlemek isteriz. | Bu markalar verimleri sebebiyle şartnameye yazılmış olup eşdeğer teknik özellikler kabul görecektir.
4 | Mevcut sürücü panelleri ve sürücülerin kendisi henüz yeni olduğundan, panolarımızda bu cihazlar için uygun sigortalı feeder çıkışları kullanmak isteriz. | Ön kontaktör veya sigortalar işimizi görecektir.
5 | AG ‘de 630A ‘e kadar olan feeder çekmeceleri için şartnamede haberleşme belirtilmemiş. Bunlar haberleşmesiz mi temin edilecek? | Haberleşme olmalıdır. Tüm çıkışlar olmasa da önemli yüklerde istenecektir. Şartnamede yazılı olarak belirtilmiştir.
6 | Dikili tip şalterler için haberleşme belirtilmemiş. Haberleşme olacak mıdır? | Haberleşme olmalıdır. Şartnamede yazılı olarak belirtilmiştir.
7 | Çekmece motor çıkışlarının tamamı akıllı motor koruma rölesi ile mi yapılmalı? Aşağıdaki ilk paragraf motor koruma rölesinden, ikincisi konvansiyonel termik röleden, üçüncüde ise yine akıllı motor koruma rölesinden bahsedilmiş. | Çekmece motor çıkışlarının tamamı akıllı röle ile yapılmalıdır.
8 | 27.02.2010 ‘de tesisinizde gerçekleştirdiğimiz toplantıda MNS Digital sunumu yapmıştık ve AG panoları konvansiyonel pano olarak çalışıp, MNS Digital ‘e çevrim için gerekli parçaları opsiyonel olarak tekliflendireceğimizi görüşmüştük. ( Mlink, Mview, Edge Gateway, Redundant Mlink, Exertherm ile sıcaklık izleme ) Yine OG Panolarda Swicom condition monitoring cihazlarını teklfite opsiyon olarak belirtebiliriz. | Amacımız kıyaslamada aynı malzemeleri farklı firmalarda karşılaştırmaktır. Teknik şartname.rev03 e göre teklif verilecektir.
9 | Invertör-redresör sistemi için talep edilen yedek teçhizatlar, sistemlerin birebir aynısı mı olacaktır yoksa teklif ekinde sunacağımız önerilen yedekler listesi ile sınırlandırılabilir mi? | Bire bir aynısı olacaktır.
10 | Referans olarak iletilmiş olan EK 8- AC-DC-AC Single Line Diagram for Units 5-6 çiziminde Redresörler ve aküler direkt olarak 5ED, 56ED, 6ED ve 5EA, 56EA, 6EA baralarına bağlanmaktadır. Akülerin direkt olarak yük barasına bağlandığı uygulamalarda dropping diyot özelliği uygulanamaz. Şartnamede redresörler için çıkış voltajı değerleri verildiği için bu değerleri sağlayabilmek adına redresör çıkışına dropping diyot kullanılması gerekmektedir. Bundan dolayı akü kablo yolu değişeceği için ilave kablolama gereksinimi doğurabilir. | Teknik şartname Rev.03 de Dropping diyot teknolojisi sadece redresör çıkışlarında olarak güncellenmiştir.
11 | Talep edilen güçler için verim değerleri aşağıdaki gibidir. (-)24 DC 150A Redresör verim=%82 (+)24 DC 300A Redresör verim=%83 48 DC 150A Redresör verim=%88 dir. (Not:Blocking diyot olmadan) | Teknik şartnameye göre değerlendirme yapılacaktır. Teklifinizdeki verim oranları şartnameye göre değerlendirilecektir. Son karar yine İdare tarafından teklif değerlendirme esnasında verilecektir.
12 | Redresör giriş, akü yolu ve çıkış için istenen koruma elemanı tipi belirtilirse daha sağlıklı olur. Örneğin giriş çıkış ve akü kesicisi MCB,MCCB,Yük ayırıcısı,Sigortalı ayırıcı olsun gibi. | Mevcut sistemde MCB kullanılmaktadır. Bu tiple devam edilmesi uygun görülecektir. Tekliflerde belirtilmesi gerekmektedir.
13 | Aküler için set edilmesi istenen Float Şarj ve dengeleme şarjı değerleri tam olarak belirtilmesi gerekmektedir. Yüzdürme Şarjı: 2.23 V/hücre, Dengeleme Şarjı:2.35V/hücre veya 2.40V/hücre gibi. Bu değer dropping diyot adedini etkilemektedir. | Teknik şartnamede belirtildiği gibidir.
14 | 220VDC girişli 20kVA gücünde çıkış trafolu bir inverterin 93% verim değerine sahip olması pek mümkün değildir. Teklifimizde yer alacak olan 20kVA 220VDC/220VAC inverter verimi 86% dır. | Teknik şartnameye göre değerlendirme yapılacaktır. Teklifinizdeki verim oranları şartnameye göre değerlendirilecektir.
15 | Ek-6 incelendiğinde 5 tip çıkış olduğu görülmüştür; CB, Motor, Motor VFD, proportional servomotor, servo motor, selonoid valves. Bu tiplerden hangilerine MMR rölesi eklenecektir? Ayrıca verilen projelere bakıldığında EK-6 ile tek hatların birbirine uymadığı anlaşılmıştır. Hangi dokümanlar referans alınmalıdır. | Projeler dikkate alınacaktır.
16 | Aktüatörler için açma ve kapatma kumandaları binary Kontrollü olacak ve Bu binary kontroller sahadaki aktüatörün açma ve kapatma yönündeki tork koruma switchlerinden geçirilerek MCC panolarına götürülecek ve kontrolü sağlanacaktır. Hangi tip çıkışlara ve tipiğe uygunacaktır? B, Motor, Motor VFD, proportional servomotor, servo motor, selonoid valves | Tamamına uygulanacağı öngörülmüştür.
17 | 220/380 V AC-DC tüm motorların start-stop kumandaları binary kontrollü olacaktır. | Kontrol komutları star-stop üzerine olacaktır. Binary kontrol bir çeşit komut olduğu için seçilmiştir.
18 | Tam çekmeceliden kasıt ; IEC 61439-2. Bölüm 2.2.13 ve 7.11‘deki tariflere uygun olarak, tam çekmeceli (W,W,W) tip olarak dizayn ve imal edileceklerdir olduğu anlaşılmıştır. | Uygundur.
19 | Termik Röle: Kısa-devreye karşı korumanın “sadece manyetik” karakteristikli kompakt şalter tarafından yerine getirilmesi durumunda, motor yol verme devresinin aşırı yüke karşı korunma (termik koruma) işlevi termik röle tarafından yerine getirilecektir. | Proje dökümanalarında motor listelerinde bulunan ekipmanlara bakabilirsiniz.
20 | 0kW < x <= 11kW arasındaki motorlar, aksi belirtilmedikçe, direkt yol alacak ve bu motorlara ait güç devresi, Motor Koruma Şalteri (termik-manyetik), Termik röle ve kontaktörden oluşacaktır. | Proje dökümanalarında motor listelerinde bulunan ekipmanlara bakabilirsiniz.
21 | 11kW < x < 75kW arasındaki motorlar, aksi belirtilmedikçe, direkt yol alacak ve bu motorlara ait güç devresi, Kompakt tip şalter (termik-manyetik), Termik röle ve kontaktörden oluşacaktır. | Proje dökümanalarında motor listelerinde bulunan ekipmanlara bakabilirsiniz.
22 | 75kW <= x motorlar, aksi belirtilmedikçe tek hat şemasına bağlı olarak yumuşak yol verici çıkışlı olacak ve bu motorlara ait güç devresi sigortalı yük ayırıcı, yumuşak yol verici, Hat kontaktörü, by-pass kontaktöründen oluşacaktır. | Proje dökümanalarında motor listelerinde bulunan ekipmanlara bakabilirsiniz.
23 | ACB'ler anabara kısa devresine göre seçilecektir. | Uygundur.
24 | Hangi çıkışlarda enerji analizörü kullanılmalıdır. Bilgi vermenizi rica ederiz. | 6 kV hücrelerin tamamında kullanılacaktır. AG ana bara girişlerinde kullanılması yeterlidir.
25 | 0,4kV Giriş ve kuplaj şalterleri dahil olacak şekilde koordinasyon yapılmalıdır. Selektivite | Uygundur.
26 | Hangi tek hat şemalarına göre teklif verilecektir? Çalışılan dosya isimleri paylaşılabilir. AG tarafı için | Projeler Elden teslim edilmiştir.
27 | Su tasfiyehane panelleri (DA Paneller) mevcut otomasyon sistemi ile kullanılacak olup, paneller mevcut sistem ile kuru kontak olarak çalışacak şekilde dizayn edilecektir. | Teknik şartnamedeki anlam kayması düzeltilmiştir. DA panelleri bu kapsamda değildir. Ana Şartname.rev03de yer alan paneller değiştirilecektir.
28 | Mevcut sisteme adaptasyonu nasıl sağlanacaktır. ABB marka VFD'ler Siemens panosunun içine mi konulacaktır? Teklifimiz tip testli pano ile sağlanmaktadır. ABB marka VFD'lerin Siemens marka pano içerisine konulması tip testine aykırı bir durum oluşturacaktır. Bunu aşmak için iki yol mevcuttur. -1. Ünite'de olduğu gibi ayrı bir pano tesis edilerek CA ve CB panolarından besleme sağlanabilir. - 2. yol ise ABB marka sürücülerin değiştirilip yerine Siemens marka sürücülerin CA, CB panolarına montajı sağlanabilir. Hangi yolun uygun olduğunu belirtmenizi rica ederim. | 3-4 ünitelerde mevcut sürücüleri ve panosu kullanılabilecektir. 1-2 ünitelerde ise mevcut sürücüler CA dağıtım panosu üzerinde bulunmaktıdır.
29 | STS hangi rumuzların kuplajın sağına veya solunda yerleştirilmesi gerektiğni belirtmelidir. | AG 380 kesici girişleri SD-RN-NL-NU-NG-RM-RL rumuzlarına ait beslemeler sağ ve sol olarak yerleştirilecektir.
30 | Tüm projelerde işletme gerilimi 380V olarak belirtilmiştir. Hangi gerilim değeri dikkate alınmalıdır. | şartnamede belirtildiği gibi yapılacaktır.
31 | Redresörler Gustav Klein veya Gutor isteniyor başka bir marka için idareden onay isteniyor. Gustav alman malı, Gutor Schenider’ a ait, kaliteli ve maliyetli cihazlar. Ayrıca 61850 haberleşmeli olması isteniyor | Doğrudur. Şartanemede belirtilen standartları karşılamakta olan başka bir ürün de kabul edilecektir.
32 | 51 ad 24/48VDC redresör ve 9 ad 220VDC redresör yenilecek, akü kapsamda yok mevcutlar mı kullanılacak? | Evet mevcut aküler kullanılacaktır.
33 | 6 ad ilave invertör paneli isteniyor, mevcuta paralel çalışacak şekilde mi dizayn edilecek | Doğrudur.
34 | Ek-4, Ek-5 ve Ek-8 yok? Eklerin ne olduğunu gösteren bir listede yok??? | Bu eklerin tamamı Siemens-Schneider-ABB firmalarına paylaşılmıştır. Çalışma yapılacak firmadan istenilebilir.
35 | Redresör ve İnvertör sistemi için şartnamede "Temin edilen tüm sistemin, garanti süresi boyunca ünitenin duruş planlarıyla paralel olmak üzere her 6(altı) ayda bir kez toplamda dört kez test ve bakımları yapılacaktır." ifadesi yer almakta. Test ve bakım detayları nelerdir ? | Test ve bakım detayları sahaya gelinerek sistemin içinde bulunan toz temizliği yapılacak, bara ve elektrikli ekipmanların tamamının civata gevşekliği kontrol edilecek, izolasyon ve koruma testleri yapılacaktır.
36 | Servo motordan kasıtları muhtemelen elektrikli aktuatörlerdir fakat santralden teyit edilmelidir | Doğrudur.
37 | İç İhtiyaç Teknik Şartnamesi “ 5 220/380 V ve DC Paneller“ bölümünde özellikle oransal Aktüatörlerin ve servo motorların bir kısım sinyallerin hat olarak kablo ile bir kısım sinyallerin de SW Haberleşme ile alınacağı bahsedilmektedir. Bu sinyallerin hali hazırda aktuatörlerden ve servo motorlardan ilgili kuvvet ve kumanda panosuna/sistemine çekildiğini göz önüne alıyoruz. Lütfen teyit eder misiniz? Diğer sinyalleri tanımlar mısınız? | Teyit ediyoruz. Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir.
38 | Dıştan koruma derecesi (IEC 60529) IP4X | IP41 olarak dizayn edilecektir. Teyidinizi rica ederiz. UYGUNDUR.
39 | Bölmeler arası koruma (IEC 60529) IP20 Yukarıda verilen özellikler minimum olarak verilmiştir. | IP2X UYGUNDUR.
40 | EK 1 DC VE 380 SISTEM TEKNIK SARTNAMESI 3.1 maddesinde "Yeni yapılan kireç sistemi beslemeleri mevcut şuanki bara düzenine göre farklı lokasyonlardan alınmıştır. burada bulunan 1.ünite için için 100 kW 3 adet çıkış, 2. ünite için 1 adet 100 kW çıkış, 3. ünite için 1 adet 100 kW çıkış, 4. ünite için 1 adet 100 kW çıkış, 5. ünite için 100 kW 4 adet çıkış, 6. ünite için 2 adet 100 kW çıkış hücresi yeni tasarımı yapılacak panellere ilave edilecektir." Hangi panolara bu çıkışların ilave edileceği hususunda bilgi vermenizi rica ederiz. | Yeni yapılan santral sahamızda mevcut kuru tip FGD sistemine aittir. Bu sistem beslemeleri, tarafımızdan hazırlanmış ve mevcut baralara yerleştirilmiştir. Sistem gerilimi 380 V olup CA-CB panellerinden yeni 3x95+50 bakır kablo besleme çekilerek hazırlanmıştır. Yine yeni kurulacak panellerde de CA-CB baralarında olacaktır.
41 | İç İhtiyaç Teknik Şartnamesi “ 6 220/380 V ve DC Paneller“ bölümünde "Ek-6’da belirtilen oransal aktüatörlerin ve servo motorların “açma, kapatma, açık-kapalı geribilgileri, açma-kapatma yönündeki tork bilgileri”, binary olarak kablo ile olacaktır.Diğer arıza vb. sinyaller Ethernet yolu ile alınacaktır." ifadesi yer almaktadır. Bu sinyallerin hali hazırda aktuatörlerden ve servo motorlardan ilgili kuvvet ve kumanda panosuna/sistemine çekildiğini göz önüne alıyoruz. Lütfen teyit eder misiniz? Diğer sinyalleri tanımlar mısınız? | Mevcut sistemde zaten koruma ve kontrol kabloları bulunmaktadır. Projelerde görebilirsiniz. İsteğimiz ileride kurulacak DCS sistemine uygun olarak dizayn edilmesidir. Ayrıca dizayn yapılacak bu paneller mevcut kumanda ve kontrol sistemine uygun olarak çalışacaktır.
SIRA | EK-2 6 kV ŞARTNAMESİ SORULARI
| SORULAR | CEVAPLAR
1 | Orta gerilim hücrelerinin yer aldığı odaların oda yükseklikleri hakkında bilgi vermenizi rica ederiz. Ark gazı boşaltım sistemini etkileyen bir husustur. | Paylaşılan proje dökümanlarının tamamında bu veriler bulunmaktadır.
2 | FGD beslemeleri için Ek-3'de gerekli çıkışlar öngörülmüş müdür? FGD güçleri belli midir? Yeni besleme paneli olarak adlandırılan hücreler FGD çıkışları mıdır? | FGD ihalesinden sonra sözleşme imzalanacağı için kısa devre hesaplarına ilavesi yapılacaktır. Ön görümüz sadece ana bara akımı için olmuştur. Malzeme seçimi buna göre yapılacaktır.
3 | Mevcut akü gruplarının kurulum tarihlerini, marka-model bilgilerini ve teknik bilgilerini (sayı, kapasite, vb) paylaşmanızı rica ederiz. | Genellikle sistemimizde BAE ve Mutlu akünün aküleri bulunmaktdır. 5OpZS ve 10 OpZS ürünler mevcut olup datalarda belirtilen amper saat değerleri bu akülerin değerleridir. -24 V akü sistemimizde sadece 5 OpZS aküler kullanılmaktadır.
4 | High Speed Busbar Transfer sisteminin opsiyonel olarak verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Teyidinizi rica ederiz. | İleride kurulumu yapılacak DCS sistemi için tasarımı yapılacaktır. Karar verilecektir.
5 | Yapılan kısa devre hesaplarına göre 6kV OG hücrelerin bara kısa devre dayanma akımlarının 50kA olması gerekmektedir. Teyidinizi rica ederiz. | 50 kA olarak güncellenmiştir.
6 | 1-2 3-4 arası yeni OG panellerin hangi odaya koyulacağı ve oda boyutları ile ilgili bilgi vermenizi rica ederiz. | Teknik şartname rev.03 de belirtilen 1-2 3-4 start up için yeni bağlantı OG hücresi olmayacaktır.
7 | Enerji Scadası kurulumu ile ilgili; - AG panellerinde sadece giriş şalterleri izlenecek ve/veya kumanda edilecek, teyidinizi rica ederiz. - DC panellerde sadece giriş şalterleri izlenecek ve/veya kumanda edilecek, teyidinizi rica ederiz. - OG hücrelerde konum ve durum bilgileri kuru kontak sinyaller ile scadaya alınacak, ayrıca OG koruma röleleri ile IEC61850 haberleşmesi üzerinden scadaya bilgi alınacak, teyidinizi rica ederiz. - AG ve OG’deki enerji analizörleri scada’dan izlenecek, uygunluğunu teyidinizi rica ederiz. - Santral geneli için yaklaşık 70 adet sayaçlık otomatik sayaç okuma yazılımı kurulacak, teyidinizi rica ederiz. - Yukarıdaki maddeler dışında santral genelinde Scada’dan izlenmesi ve/veya kontrolü istenen başka bir ünite veya cihaz var mıdır? Bilgi vermenizi rica ederiz. - Kurulacak olan Scada’dan TEİAŞ’a data gönderimi talep ediliyor mu? Bilgi vermenizi rica ederiz. - Scada kapsamında AG-OG-DC sistemlerde otomatik çalışma fonksiyonları isteniyor mu? (otomatik transfer, otomatik yük atma..... ve benzeri). Bilgi vermenizi rica ederiz. - AG-OG-DC panellerden, kuru kontak sinyallerin alınması için PLC kullanılacak, uygunluğunu teyid ediniz. - Scada yazılımı birbiri ile yedekli 2 adet server’a kurulacak, uygunluğunu teyid ediniz. - Scadanın görüntülenmesi için kaç ayrı noktaya client bilgisayar talep edilmektedir? - Scada’nın görüntülenmesi için görüntü duvarı isteniyor mu? İsteniyorsa özelliklerinin belirtilmesini rica ederiz. (hangi ölçülerde kaç adet ekran, görüntü duvarı tipi ve istenen özellikler) - Bu sorularımızda belirtilmeyen fakat Scada'da olmasını istediğiniz başka fonksiyon veya özellik varsa belirtmenizi rica ederiz. | Enerji scadası İhale kapsamından çıkartılmıştır.
8 | Aşağıdaki maddedeki Micom rölelerin ve kontrol panosunun değişimi olmayacağını anlıyorum. Teyid edebilir misiniz? | teyit ediyoruz..
9 | Panoların sökülmesinin haricinde mevcut panolarda bara, kablo, sac parçaların ayrıştırılması işe dahil midir? | Dahil değildir. Sadece baralar sökülmesi ihale kapsamına dahil edilmiştir.
10 | DCS sisteminin kurulumu yenileme işine dahil edilecek midir? Kumanda da DCS ‘e dahil olacağı yazılı, fakat sözlü görüşmemizde DCS ‘in sonradan kurulacağı belirtilmişti. | DCS sistemi kurulumu bu iş kapsamında değildir. Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir.
11 | Mevcut santral ana koruma rölelerinin bulunduğu panolar ihale kapsamında yenilenecek mi? Yenilenmeyecek ise bu rölelerin bir listesini verebilir misiniz? | Kapsam dışında, Yenilenmeyecektir.
12 | Ek-6 da verilen yük listesine göre, sürücü ile beslenen motorların, solenoid valf yüklerinin, oransal aktuatörlerin ve servo motorların bilgileri binary olacağı yazılı. Ethernet üstünden de zaten dijital sinyal alınacağı varasayabilir miyiz? Yani bu yüklerin tamamı haberleşme üstünden control edilecek. Doğrulayabilir misiniz? | Ek-6 da verilen tüm motorların kumandası haberleşme protokollerine uygun seçilecektir. Mevcut otomatik kontrolle kontrolleri sağlanacaktır.
13 | Şartname madde 2.12: Bara girişi sadece aşağıdaki hücreler için mi verilecektir? 1 BA-1BB barası 22,19,18,17,16,13 2 BA-2BB barası 22,19,18,17,16,13 3 BA-3BB barası 22,19,18,17,16,13 4 BA-4BB barası 22,19,18,17,16,13 5 BA-5BB barası 22,19,18,17,16,13 6 BA-6BB barası 22,19,18,17,16,13 9 BL-9BM barası 9BT10 giriş hücreleri 56 BL- 56BM baralarında bulunan 56BT10 girişi | Evet şartnamede yazıldığı üzere verilecektir.
14 | 1BA-1BB’de, 2BA-2BB, 3 BA-3BB, 4 BA-4BB, 5 BA-5BB, 6 BA-6BB bulunan 18A ayrı hücre olarak değil 17 ve 18 numaralı hücrelerin kablo tarafında gerilim trafosu olarak verilecektir. | Uygundur.
15 | Şartname Madde 2.17: Toprak arızası kablo akım trafoları ile mi yapılacaktır? | Toroid akım trafoları ile yapılacaktır.
16 | Şartname madde 2.20 Parafudrlar maksimum 10kA olarak verilmektedir. | Geçmiş yıllardaki çalışmalara göre malzeme talebinde bulunulmuştur. Fakat motorlar için gereken aşırı gerilimden koruyan akım değerini hesaplamalar ile teklifinizde iletebilirsiniz. Teklifler iletildiğinde İdare tarafından incelenerek onay verilebilecektir.
17 | Madde 3.2.15 tüm giriş ve çıkışlarda 8 kanallı alarm anonsiyatör kullanılacaktır, teyidinizi rica ederim. | Teyit ediyoruz.
18 | FGD beslemeleri için Ek-3'de gerekli çıkışlar öngörülmüş müdür? FGD güçleri belli midir? Yeni besleme paneli olarak adlandırılan hücreler FGD çıkışları mıdır? | İlave edilmiştir.
19 | Eksik kablolar tarafımızdan belirlenecektir fakat kablo temininin STS tarafından yapılmasının daha uygun olacağını düşünmekteyiz. Teyidinizi rica ederiz. | Sistem hali hazırda çalıştığı için kablo eksiği yoktur. İş yapılırken, topraklama, 6,3 kV kablo, DC besleme, kumanda ve kontrol kabloları vb. sistemlere zarar verilmeyecek şekilde çalışma yapılacaktır. Zarar verilmesi durumunda zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
20 | Giriş hücreleri akım değeri trafo gücüne göre belirleneceği öngörülmüştür. Uygun mudur? | Uygundur.
21 | 1-2 ve 3-4 baralarına tesis edilecek hücreler 56 BA ve 56 BB baraları gibi mi olacaktır? | Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir.
22 | 0,4kV Giriş ve kuplaj şalterleri dahil olacak şekilde koordinasyon yapılmalıdır. | Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir.
23 | Eski şartnamede kesici devreye alma ve çıkarma 48V DC olarak gözüküyor. 220V DC olacak şekilde tasarlanacağının teyidini rica ederiz. | Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir.
24 | Şalt sistemi, uzak bir noktadan şalt sisteminin tam işletimi için gerekli olanakları sağlamış olmalıdır. | Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir.
25 | Eğer gelen OG kablo enerji yüklü ise, topraklama ayırıcısının kapanmasını önleyen, hataya karşı emniyetli elektromekanik kilitleme aygıtı ile topraklama ayırıcısı teçhiz edilmiş olmalıdır. -Kilitleme yarım kalmaktadır. Gerilim yokken topraklama bıçağı kapaması engellenmiş olsa bile, toprak bıçağı kapalı iken enerji verilmesinin önüne geçilmemektedir. | Şartnamede belirtildiği gibi yapılacaktır. 1-2 ortak panellere 0BL-0BM projelerinde istenilen kilitleme devresini inceleyebilirsiniz.
26 | Panel önünde arızaları gösterecek anonsiyatör olacaktır. | Röle ledleri harici her panelde anonsiyatör kullanılacaktır.
27 | Röleler scada haberleşmesi amacıyla IEC 61850 protokolünü desteklemeli ve bu amaçla röle üzerinde 2adet RJ 45 veya fiber optik port bulunmalıdır. Rölelerin DCS sistemi kapsamında kurulacak olan uydu GPS time syncranition (zaman senkronizasyonu) cihazları tarafından zaman senkronizasyonu yapmayı destekleyecektir ve bu işlem yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. | Teknik şartname Rev.03 de yeniden düzenlenmiştir.
28 | Motor koruma rölelerinde stator sargı sıcaklık ölçümü ve koruması için sekiz adet, RTD Giriş, rölelerden galvanik olarak ayrılmış olmalıdır. RTD devresi açık ya da kısa devre durumu röle tarafından uyarı olarak bildirilmelidir. | Tüm motorlarda talep edilmektedir. Korumalar zamanı geldiğinde tarafımızdan aktif hale getirilecek şekilde hazır olacaktır.
29 | RÖLE Haberleşme kapsamı ne olacaktır. - Tüm feeder ve motorlar haberleşme portları üzerinde mi sisteme aktarılacaktır. - Kuru kontak ile hangi bilgliler alınmalıdır. - Hangi haberleşme portu kullanılacaktır. - Haberleşeme sistemi nasıl tasarlanmalıdır. | 1-Modbus-ethernet haberleşmesine uygun olacaktır. 2-Kuru kontak ile alınacak bilgilerimiz mevcut sekonder projelere göre yapılacaktır. 3-Modbus-ethernet haberleşmesine uygun portlar kullanılacaktır. 4-Modbus-ethernet haberleşmeli olacaktır.
30 | Mevcut sistem incelendiğinde 3 farklı güçte dağıtım trafosu olduğu tespit edilmiştir. Gönderilen projeler incelendiğinde anabara akım değerlerinin bu değerler üstünde olduğu tespit edilmiştir. Anabara akım değeri belirlenirken hangi veri dikkate alınmalıdır. | Teknik şartname Rev.03 de belirtildiği gibi yapılacaktır. Yük çıkışlarına göre yapılacaktır. Zaten yük çıkışlarına göre dağıtım trafo güçleri belirlenmiştir.
31 | Mevcut sistem incelendiğinde 3 farklı güçte dağıtım trafosu olduğu tespit edilmiştir. İlgili IEC standardına göre trafoların kısa devreye katkısı aşağıda listelenmiştir. - 630 kVA (%uk=6) ~ 17kA - 1000 kVA (%uk=6) ~ 26,5kA - 1600 kVA (%uk=6) ~ 42kA. Gönderilen projeler incelendiğinde kısa devre değerlerinin bu değerler üstünde olduğu tespit edilmiştir. Kısa devre değeri belirlenirken hangi değer dikkate alınmalıdır. | Teknik şartname Rev.03 de belirtildiği gibi yapılacaktır. Kısa devre bilindiği üzere baradaki maksimum yüke ve o baraya bağlı trafoya göre hesaplanmalıdır.
32 | Tipik şemalarda bu tarz bir cihaz gözükmemektedir. Hangi çıkışlarda kullanılacağını belirtemenizi rica ederiz. Sıcaklık koruması PTC ile mi yoksa PT100 ile mi yapılacaktır. | DCS sistemi hazırlığı için istenmiştir.
33 | Röle koruma ayarları ve selektivite yazılım ile yapılacak (Etap vs.) santrale teslim edilecek | Doğrudur.
34 | Kısadevre hesapları sonrası şalt sahasına akım regülatörü konulabilir denmiş??? Ne kastedildiği sorulmalıdır, arıza akımı sınırlaması için direnç konması mı kastediliyor? | Teklif esnasında zaten kısa devre hesapları yapılarak malzeme seçimi yapılacağı için 50 kA yetmemesi durumu düşünülerek firmalara öneride bulunulmuştur.
35 | OG hücrelerde ark izleme sistemi isteniyor, standart olarak pek kullanılmayan yeni bir sistem, maliyeti ciddi etkileyebilir | Ark flaş korumaların tamamı röle ile izlenecektir. Santral sahasında şuanda mevcut durumda izleme sistemine aktarımı sağlanacak röle vardır. Saha ziyaretinizde gösterilebilir.
36 | Ek-7 içinde 6kV trafolar listelenmiş ama bunlar ile ilgili ne yapılacağı (bakım, test veya yenileme) belli değil | Selektivite hesabı için paylaşılmıştır.
37 | Dökümanlarda DCS sistemi kurulacak deniyor ve altyapı buna göre isteniyor fakat işin kapsamında DCS yok, ayrı ihalemi edilecek? | DCS sistemi ayrı ihale edilecektir.
38 | Ek 2 6kV Teknik Şartnamesi 2.19. numaralı kısımda yer alan "6 kV panellerde kullanılacak kumanda gerilimi 220 V DC olacaktır. Otomasyon kontrol voltajı ise 48 V DC olacaktır." ifadesi ile ne demek istendiği anlaşılamamıştır. Kesici açma&kapama bobinleri, kesici motoru, topraklama ayırıcısındaki elektromagnet ve röle yardımcı gerilimleri ile ilgili bilgi vermenizi rica ederiz. | 6 kV mevcut modüler hücrelerimizde bulunan kesici kurma motorları ve motor kumanda gerilimi 220 VDC olup, panel kontrol ve açma kapama sistemlerinin gerilim kademesi de projelerde görüldüğü gibi 48 V DC olarak tasarlanmıştır.