## mevcut sistem
MEVCUT DURUM |  |  |  |  | YENİ SİSTEM
| Panel İsmi | Panel İçi Ekipman | Anma Değeri | Mevcut Sayılar |  | Panel İsmi | Panel İçi Ekipman | Anma Değeri | Mevcut Sayılar | MEVCUT |  | YENİLEME
| 1BA Busbar |  |  |  |  | 1BA Busbar |  |  |  | Ekipman | Sayı | Ekipman | Sayı
1 | Ölçme Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 1 | 1 | Ölçü Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 1 | Bara | 16 | Bara | 16
2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | Gerilim Trafosu | 26 | Gerilim Trafosu | 26
3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1 | 3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 1250 A Kesici | 226 | 1250 A Kesici | 232
4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3 | 4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3 | 2500 A Kesici | 26 | 2500 A Kesici | 40
5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 11 | 5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 11 | Ayırıcı | 4 | Ayırıcı | 4
[5 empty] | 6 | Yeni Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1 | Akım Trafosu | 4 | Akım Trafosu | 4
| 1BB Busbar |  |  |  |  | 1BB Busbar |  |  |  | Toplam | 286 | Toplam | 306
1 | Ölçme Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 2 | 1 | Ölçü Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 2
2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1 | 3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 |  | 1250 Amperden 2500 Ampere Dönüştürülecek
4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3 | 4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3 |  | Yeni Besleme Paneli
5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 12 | 5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 12 | Açıklamalar
[5 empty] | 6 | Yeni Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1 | 9BL ve 9BM baralardaki ayırma panellerinde bir voltaj transformatörü bulunur. Aynı durum yedek OBM ve OBL baralarında da bulunur. Ayırıcı ve voltaj transformatörleri ayrı panellere yerleştirilir. Ayrıca, yenilenen OBM ve OBL baralarında, kaplin, yedek besleme devre kesicisi ve ayırıcı 2500A olarak seçilmiştir. 9BM ve 9BL barada bulunan bu paneller 1250 A'dır. 56BM ve 56BL barada, kaplin panelli 2500A, yedek besleme ve ayırıcı 1250A'dir. BA-BB-BL-BM panelleride yeni besleme panelleri için hücre koruma röleleri trafo koruması olarak seçilecektir.
| 2BA Busbar |  |  |  |  | 2BA Busbar
1 | Ölçme Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 1 | 1 | Ölçü Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 1
2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1 | 3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3 | 4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3
5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 11 | 5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 11
[5 empty] | 6 | Yeni Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1
| 2BB Busbar |  |  |  |  | 2BB Busbar
1 | Ölçme Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 2 | 1 | Ölçü Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 2
2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1 | 3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3 | 4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3 | Ters Besleme İçin Değişiklikler |  |  | Amount
5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 12 | 5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 12 | Birimler arasında ters besleyici için 1 giriş 1 çıkış hücresi ve 1 2500 A devre kesici eklenecektir (yukarıda belirtildiği gibi devre kesici sayısı dahil edilmiştir) |  |  | 2
[5 empty] | 6 | Yeni Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1
| 3BA Busbar |  |  |  |  | 3BA Busbar
1 | Ölçme Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 1 | 1 | Ölçü Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 1
2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1 | 3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3 | 4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3
5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 11 | 5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 11
[5 empty] | 6 | Yeni Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1
| 3BB Busbar |  |  |  |  | 3BB Busbar
1 | Ölçme Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 2 | 1 | Ölçü Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 2
2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1 | 3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3 | 4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3
5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 12 | 5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 12
[5 empty] | 6 | Yeni Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1
| 4BA Busbar |  |  |  |  | 4BA Busbar
1 | Ölçme Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 1 | 1 | Ölçü Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 1
2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1 | 3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3 | 4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3
5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 11 | 5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 11
[5 empty] | 6 | Yeni Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1
| 4BB Busbar |  |  |  |  | 4BB Busbar
1 | Ölçme Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 2 | 1 | Ölçü Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 2
2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1 | 3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3 | 4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3
5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 12 | 5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 12
[5 empty] | 6 | Yeni Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1
| 9BL Busbar |  |  |  |  | 9BL Busbar
1 | Ölçme Paneli | Voltage Transformer | 6/0,1KV | 1 | 1 | Ölçü Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 1
2 | Birleştirme Paneli | Kesici | 1250 A | 1 | 2 | Birleştirici Panel |  | 2500 A | 1
3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1 | 3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 6 | 4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 6
5 | Ayırıcı Paneli | Disconnector | 1250 A | 1 | 5 | Ayırıcı Panel | Ayırıcı | 1250 A | 1
6 | (BA-BB) Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 6 | (BA-BB) Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
7 | Akım Trafosu Paneli | Akım Trafosu | 5000/5/5 A | 1 | 7 | Akım Trafosu Paneli | Akım Trafosu | 5000/5/5 A | 1
[5 empty] | 8 | Yeni Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1
[5 empty] | 9 | Yeni Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1
| 9BM Busbar |  |  |  |  | 9BM Busbar
1 | Ölçme Paneli | Voltage Transformer | 6/0,1KV | 1 | 1 | Ölçü Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 1
2 | Birleştirme Paneli | Kesici | 1250 A | 1 | 2 | Birleştirici Panel | Kesici | 2500 A | 1
3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1 | 3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 5 | 4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 5
5 | Ana Beslem Paneli | Kesici | 1250 A | 1 | 5 | Bara Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1
6 | Ayırıcı Paneli | Ayırıcı | 1250 A | 1 | 6 | Ayırıcı Panel | Ayırıcı | 1250 A | 1
7 | (BA-BB) Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 7 | (BA-BB) Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
8 | Akım Trafosu Panel | Akım Trafosu | 5000/5/5 A | 1 | 8 | Akım Trafosu Paneli | Akım Trafosu | 5000/5/5 A | 1
9 | Yedek Panel | Kesici | 1250 A | 1 | 9 | Yedek | Kesici | 1250 A | 1
[5 empty] | 10 | Yeni Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1
[5 empty] | 11 | Yeni Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1
| 5BA Busbar |  |  |  |  | 5BA Busbar
1 | Ölçme Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 1 | 1 | Ölçü Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 1
2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 4 | 4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 4
5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 12 | 5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 12
6 | Yedek | Kesici | 1250 A | 1 | 6 | Yedek | Kesici | 1250 A | 1
[5 empty] | 7 | Yeni Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1
| 5BB Busbar |  |  |  |  | 5BB Busbar
1 | Ölçme Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 2 | 1 | Ölçü Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 2
2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3 | 4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3
5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 13 | 5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 13
6 | Yedek | Kesici | 1250 A | 1 | 6 | Yedek | Kesici | 1250 A | 1
[5 empty] | 7 | Newly Supplied Panel | Circuit Breaker | 1250 A | 1
| 6BA Busbar |  |  |  |  | 6BA Busbar
1 | Ölçme Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 1 | 1 | Ölçü Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 1
2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 4 | 4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 4
5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 12 | 5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 12
6 | Yedek | Kesici | 1250 A | 1 | 6 | Yedek | Kesici | 1250 A | 1
[5 empty] | 7 | Newly Supplied Panel | Circuit Breaker | 1250 A | 1
| 6BB Busbar |  |  |  |  | 6BB Busbar
1 | Ölçme Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 2 | 1 | Ölçü Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 2
2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3 | 4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 3
5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 13 | 5 | Motor Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 13
6 | Yedek | Kesici | 1250 A | 1 | 6 | Yedek | Kesici | 1250 A | 1
[5 empty] | 7 | Newly Supplied Panel | Circuit Breaker | 1250 A | 1
| 56BA-56BB Hücreleri |  |  |  |  | 56BA-56BB Hücreleri
1 | Ölçü Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 2 | 1 | Ölçü Paneli | Voltage Transformer | 6/0,1KV | 2
2 | Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 2 | 2 | Besleme Paneli | Circuit Breaker | 2500 A | 2
| 56BL Busbar |  |  |  |  | 56BL Busbar
1 | Ölçü Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 2 | 1 | Ölçü Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 2
2 | Birleştirme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 2 | Birleştirici Panel | Kesici | 2500 A | 1
3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1 | 3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 8 | 4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 8
5 | Ayırıcı Panel | Ayırıcı | 1250 A | 1 | 5 | Ayırıcı Panel | Ayırıcı | 1250 A | 1
6 | (BA-BB) Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 2 | 6 | (BA-BB) Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 2
7 | Akım Trafosu Paneli | Akım Trafosu | 5000/5/5 A | 1 | 7 | Akım Trafosu Paneli | Akım Trafosu | 5000/5/5 A | 1
[5 empty] | 8 | Yeni Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1
[5 empty] | 9 | Yeni Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1
| 56BM Busbar |  |  |  |  | 56BM Busbar
1 | Ölçü Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 2 | 1 | Ölçü Paneli | Gerilim Trafosu | 6/0,1KV | 2
2 | Birleştirme Paneli | Kesici | 2500 A | 1 | 2 | Birleştirici Panel | Kesici | 2500 A | 1
3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1 | 3 | Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 1
4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 7 | 4 | Trafo Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 7
5 | Ayırıcı Panel | Ayırıcı | 1250 A | 1 | 5 | Ayırıcı Panel | Ayırıcı | 1250 A | 1
6 | (BA-BB) Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 2 | 6 | (BA-BB) Ters Besleme Paneli | Kesici | 2500 A | 2
7 | Akım Trafosu Paneli | Akım Trafosu | 5000/5/5 A | 1 | 7 | Akım Trafosu Paneli | Akım Trafosu | 5000/5/5 A | 1
[5 empty] | 8 | Yeni Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1
[5 empty] | 9 | Yeni Besleme Paneli | Kesici | 1250 A | 1