## Sheet1
ANNEX 7 6/0,4 kV INTERNAL SERVICE TRANSFORMERS
UNIT 1
N0 | TRANSFORMER | POWER | TYPE | In | Uk | FEEDING PLACES
1 | 1CT10 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 1CA-01 | BOILER
2 | 1CT20 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 1CB-71 | TURBINE
3 | 1CT30 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 1CE-02 | CIRCULATION
4 | 1CT40 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 1CE-04 | CIRCULATION
UNIT 1-2 COMMON
5 | 0CT10 | 1600KVA | OIL | 154 | 6% | 0CL-03 | COMMON
6 | 0CT20 | 1600KVA | OIL | 154 | 6% | 0CM-17 | COMMON
7 | 0CT30 | 1000KVA | DRY | 96.3/1444 | 6% | 0CL-01 | 0CL/(1-2) CA-03
8 | 0CT40 | 1000KVA | DRY | 96.3/1444 | 6% | 0CM-19 | 0CM/(1-2 ) CB-69
9 | 0CT50 | 1000KVA | DRY | 96.3/1444 | 6% | 0CN-01 | LIGHTING
10 | 0CT60 | 1000KVA | DRY | 96.3/1444 | 6% | 0CP-11 | LIGHTING
11 | 0CT80 | 1000KVA | DRY | 96.3/1444 | 6% | 0DA-01 | 1-2 WATER PRODUCTION STATION
12 | 0CT90 | 1000KVA | DRY | 96.3/1444 | 6% | 0DA-35 | 1-2 WATER PRODUCTION STATION
UNIT 2
13 | 2CT10 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 2CA-01 | BOILER
14 | 2CT20 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 2CB-71 | TURBINE
15 | 2CT30 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 2CE-02 | CIRCULATION
16 | 2CT40 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 2CE-04 | CIRCULATION
UNIT 3
17 | 3CT10 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 3CA-01 | BOILER
18 | 3CT20 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 3CB-71 | TURBINE
19 | 3CT30 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 3CE-02 | CIRCULATION
20 | 3CT40 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 3CE-04 | CIRCULATION
UNIT 3-4 COMMON
21 | 9CT10 | 1600KVA | OIL | 154 | 6% | 9CL-03 | COMMON
22 | 9CT20 | 1600KVA | OIL | 154 | 6% | 9CM-17 | COMMON
23 | 9CT30 | 1000KVA | DRY | 96.3/1444 | 6% | 9CL-01 | 9CL/(3-4) CA-03
24 | 9CT40 | 1000KVA | DRY | 96.3/1444 | 6% | 9CM-19 | 9CM/(3-4) CB-69
25 | 9CT50 | 1000KVA | DRY | 96.3/1444 | 6% | 9CN-01 | LIGHTING
26 | 9CT60 | 1000KVA | DRY | 96.3/1444 | 6% | 9CP-11 | LIGHTING
27 | 9CT80 | 1000KVA | DRY | 96.3/1444 | 6% | 9DA-01 | 3-4 WATER PRODUCTION STATION
28 | 9CT90 | 1000KVA | DRY | 96.3/1444 | 6% | 9DA-35 | 3-4 WATER PRODUCTION STATION
29 | 9CT01 | 630KVA | OIL |  | 6% | 9CV01-A | 1-4 HYDRAULIC
30 | 9CT02 | 630KVA | OIL |  | 6% | 9CV01-B | 1-4 HYDRAULIC
UNIT 4
31 | 4CT10 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 4CA-01 | BOILER
32 | 4CT20 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 4CB-71 | TURBINE
33 | 4CT30 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 4CE-02 | CIRCULATION
34 | 4CT40 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 4CE-04 | CIRCULATION
UNIT 5
35 | 5CT10 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 5CA-01 | BOILER
36 | 5CT20 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 5CB-67 | TURBINE
37 | 5CT30 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 5CE-01 | CIRCULATION
38 | 5CT40 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 5CF-12 | CIRCULATION
39 | 5CT50 | 1600KVA | OIL | 154 | 6% | 5CG-01 | ELECTROFILTER
40 | 5CT60 | 1600KVA | OIL | 154 | 6% | 5CH-29 | ELECTROFILTER
UNIT 5-6 COMMON
41 | 56CT10 | 1600KVA | OIL | 154 | 6% | 56CL-03 | COMMON
42 | 56CT20 | 1600KVA | OIL | 154 | 6% | 56CM-16 | COMMON
43 | 56CT30 | 1000KVA | DRY | 96.3/1444 | 6% | 56CL-01 | 56CL/(5-6) CA-03
44 | 56CT40 | 1000KVA | DRY | 96.3/1444 | 6% | 56CM-18 | 57CM/(5-6) CB-65
45 | 56CT50 | 1000KVA | DRY | 96.3/1444 | 6% | 56CN-01 | LIGHTING
46 | 56CT60 | 1000KVA | DRY | 96.3/1444 | 6% | 56CP-13 | LIGHTING
47 | 56CT80 | 1000KVA | DRY | 96.3/1444 | 6% | 56DA-01 | 5-6 WATER PRODUCTION STATION
48 | 56CT90 | 1000KVA | DRY | 96.3/1444 | 6% | 56DB-43 | 5-6 WATER PRODUCTION STATION
49 | 56CT01 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 56CV01 | 5-6 HYDRAULIC
50 | 56CT02 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 56CX13 | 5-6 HYDRAULIC
UNIT 6
51 | 6CT10 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 6CA-01 | BOILER
52 | 6CT20 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 6CB-67 | TURBINE
53 | 6CT30 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 6CE-01 | CIRCULATION
54 | 6CT40 | 1000KVA | OIL | 96.3/1444 | 6% | 6CF-12 | CIRCULATION
55 | 6CT50 | 1600KVA | OIL | 154 | 6% | 6CG-01 | ELECTROFILTER
56 | 6CT60 | 1600KVA | OIL | 154 | 6% | 6CH-29 | ELECTROFILTER