FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir.

- GENEL :

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar:

- Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları,

- Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması,

- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini,

- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı,

- Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri,

- Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve korunmaları,

- iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma platformları, iş ve kalıp iskeleleri,

- Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri,

- Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,

- Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları,

- Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri,

- İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri,

- Sözleşme giderleri,

- Genel giderler,

- Müteahhit karı

- Her türlü yangı ekipmanları ( battaniye- yangı tüpü firmaya takibinde olup şantiye sahasında tüm ISG ekipmanları ( paraşüt kemer- baret yelek- koruma iş ayakkabısı- Man -lift- hi-up ( vinç) ve her türlü taşıyıcı sistem iskele vs birim fiyata dâhildir

- ET TESİSİ MAP HATTI GİRİŞ KAPISI ARIZASI ( SHUTTER YUKARI SARMAL YANGIN KAPISI )

Shutter Tip Yukarı Sarmal Yangın Kapısının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER:  ÇARPMADAN DOLAYI 2800 mm ÖLÇÜSÜNDE SAĞ DİKME DEĞİŞİMİ GEREKMEKTEDİR. ORJİNAL GALVANİZ ÜRETİM.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER: YANGINA DAYANIMLI ORJİNAL ÜRÜN İLE DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR.

- ET TESİSİ İŞKEMBE İŞLEME ALANI KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL D-310 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model D-310 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPININ MOTOR VE PANOSU ARIZALI YENİSİ İLE DEĞİŞİMİ GEREKMEKTEDİR.MEVCUT KAPININ BRANDASININ ORJİNAL OLMAMASI NEDENİYLE KAPIYA YENİ BRANDA TEKLİFİ VERİLECEKTİR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:DYNACO MARKA KAPININ DEĞİŞİMİ YAPILACAK YEDEK PARÇALARIN KAPI SATIŞ FİYATINA YAKIN OLMASINDAN DOLAYI KAPININ YENİSİ İLE DEĞİŞİMİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.

- ET TESİSİ KIRMIZI SAKATAT ALANI KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL D-310 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model D-310 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: KAPIDA ENERJİ İŞLETME TARAFINDAN KESİLMİŞTİR. 2700mm ÖLÇÜSÜNDE D310 POLYEMİT YATAKLARIN SAĞ SOL DEĞİŞİMİ GEREKMEKTEDİR

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:DYNACO MARKA KAPININ POLYEMİT YATAKLARI ORJİNAL PARÇA İLE DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR.

- ET TESİSİ ARABA YIKAMA DEPO 39 NOLU KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL D-310 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model D-310 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER:DYNACO MARKA KAPININ MOTOR VE PANOSU BAŞKA MARKA MOTOR VE PANO İLE DEĞİŞTİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPI ÇOK ÖZELLİKLİ HIZLI PVC BİR KAPIDIR.BU KAPIYA  BAŞKA MARKANIN ÜRÜNLERİ KESİNLİKLE UYUM SAĞLAMAZ. ZİRA KAPIYA BİLİNMEYEN BİR MARKA VE HANGİ KAPI TÜRÜNE AİT OLDUĞU BELLİ OLMAYAN BİR MOTOR VE KONTROL ÜNİTESİ UYDURMA YAN AKSESUARLAR İLE MONTE EDİLMİŞ VE UYGULAMIŞTIR. SAĞLIKLI BİR ÇALIŞMA VERİMİ ALINAMADIĞINDAN DOLAYI KESİNLİKLE ORJİNAL DYNACO MARKA MOTOR SETİ İLE DEĞİŞİMİ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

- ET TESİSİ İŞKEMBE SAKATAT KORİDOR ALANI KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL D-310 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model D-310 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPININ MOTOR VE PANOSU ARIZALI YENİSİ İLE DEĞİŞİMİ GEREKMEKTEDİR. 2700mm ÖLÇÜSÜNDE D310 POLYEMİT YATAKLARIN SAĞ SOL DEĞİŞİMİ GEREKMEKTEDİR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:DYNACO MARKA KAPININ ORJİNAL MOTOR VE PANOSU  İLE DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR. DYNACO MARKA KAPININ POLYEMİT YATAKLARI ORJİNAL PARÇA İLE DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR.

- ET TESİSİ AMBALAJ DEPO 43 KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL D-310 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model D-310 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER:DYNACO MARKA KAPININ HERHANGİ BİR ARIZASI TESPİT EDİLMEMİŞTİR. KAPIYA BAKIM YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:KAPIYA BAKIM YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

- ET TESİSİ İŞKEMBE SAKATAT SEVKİYAT ALANI KAPI ARIZASI ( SEKSİYONEL KAPI )

Seksiyonel Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: YAKLAŞIK 3000X3000mm ÖLÇÜLERİNDE DOORTECH MARKA SEKSİYONEL KAPIDA ORJİNAL SİCOM MARKA PANEL YERİNE , YERLİ PANELLER İLE DEĞİŞİM YAPILDIĞI  VE HALATLARIN DEFORMEDEN DOLAYI HASARLI OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER: 2 ADET 4mmX7000mm ÖLÇÜLERİNDE ORJİNEL FLEXİFORCE MARKA HALAT İLE DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR.

- ET TESİSİ FIRINLAR VE DUŞLAMA ALANI 37 NOLU KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL M2 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model M2 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPIDA ANA ŞALTER, START BUTONU, STOP BUTONU DEĞİŞİMİ VE HASAR GÖRMÜŞ BRANDANIN TAMİR EDİLMESİ TESPİTİ YAPILMIŞTIR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:DYNACO MARKA KAPIDA ANA ŞALTER, START BUTONU, STOP BUTONU DEĞİŞİMİ VE HASAR GÖRMÜŞ BRANDANIN TAMİR EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

- ET TESİSİ FIRINLAR VE DUŞLAMA ALANI 38 NOLU KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL M2 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model M2 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPIDA ANA ŞALTER,  STOP BUTONU DEĞİŞİMİ TESPİTİ YAPILMIŞTIR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:DYNACO MARKA KAPIDA ANA ŞALTER,  STOP BUTONU DEĞİŞİMİ  GEREKMEKTEDİR.

- ET TESİSİ FIRINLAR VE DUŞ YANI KAPISI ALANI KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL M2 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model M2 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER:DYNACO MARKA KAPIDA   START BUTONU DEĞİŞİMİ TESPİTİ YAPILMIŞTIR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:DYNACO MARKA KAPIDA   START BUTONU DEĞİŞİMİ GEREKMEKTEDİR.

- ET TESİSİ ÇÖP ÇIKIŞ ALANI 102 NOLU KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL M2 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model M2 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER:DYNACO KAPIDA DAHA ÖNCE YAPILAN İŞLEMLERDE ORJİNAL BİR PARÇA KALMAMIŞ DOLAYISI İLE KAPININ YENİSİ İLE DEĞİŞİMİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. DYNACO TR35875-24

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER: DYNACO TR35875-24 KODU İLE SİPARİŞ EDİLEREK YENİ KAPI MONTAJI YAPILACAKTIR.

- ET TESİSİ DÖNER GİRİŞ KAPISI ALANI KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL D310 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model D-310 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPIDA BENİNCA MOTOR VE İTALYAN THİNK PANO KULLANILMIŞ, KAPI FOTOSEL ARIZASI VERİYOR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER: BU KAPIYA  BENİNCA İTALYAN  MARKANIN SEKSİYONEL KAPI İÇİN ÜRETTİĞİ BİR ÜRÜN OLAN MOTOR SETİ KULLANILMIŞ VE BU ÜRÜNLER  DYNACO KAPIYA  KESİNLİKLE UYUM SAĞLAMAZ.  MOTOR VE KONTROL ÜNİTESİ UYDURMA YAN AKSESUARLAR İLE MONTE EDİLMİŞ VE UYGULAMIŞTIR. SAĞLIKLI BİR ÇALIŞMA VERİMİ ALINAMADIĞINDAN DOLAYI KESİNLİKLE ORJİNAL DYNACO MARKA MOTOR SETİ İLE DEĞİŞİMİ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

- ET TESİSİ SIĞIR KOYUN İŞLEME KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL M2 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model M2 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPININ ( TR 35875-18) DEĞİŞMESİ GEREKMEKTEDİR. DİKMELER,BRANDA,POLYEMİT YATAKLAR,TAHRİK DİŞLİ VE ŞERİT DİŞLİ İPTAL EDİLEREK NORMAL BİR BRANDA KAPI MANTIĞINDA ÇALIŞTIRILMŞ.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:DYNACO MARKA KAPININ ( TR 35875-18) DEĞİŞMESİ GEREKMEKTEDİR. ÇÜNKÜ KAPININ SİSTEMİ TAMAMEN YOK EDİLMİŞ VE KAPININ TAŞIDIĞI MARKA VE ÖZELLİKLERİNDEN ESER KALMAMIŞ.ORJİNAL SIZDIRMAZ ÖZELLİKLİ VE ÇARPMA ESNASINDA BRANDAYI YERİNDEN ÇIKARARAK KENDİNİ TEKRAR TAMİR EDEBİLEN DİKME YERİNE YERLİ SACDAN BÜKÜM YAPILARAK ÜRETİLEN PANJUR DİKMESİ KULLANILMIŞ.BRANDA ŞERİT DİŞLİLERİ İPTAL EDİLEREK İÇERİSİNE DOLU MİL TAKILMIŞ VE KAPININ NORMAL YERLİ ÜRETİLEN BİR PANJURDAN FARKI KALMAMIŞTIR. YİNE KAPIDA KULLANILACAK YEDEK PARÇA MALİYETİ KAPI FİYATINA YAKLAŞIK BİR BEDEL ÇIKMASINDAN DOLAYI YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.

- ET TESİSİ KASA YIKAMA ALANI KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL M2 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model M2 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER:DYNACO MARKA KAPIDA FOTOSEL, STOP BUTONU DEĞİŞİMİ TESPİTİ YAPILMIŞTIR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:DYNACO MARKA KAPIDA FOTOSEL, STOP BUTONU DEĞİŞİMİ GEREKMEKTEDİR.

- SÜT TESİSİ YOĞURT AYRAN İNKÜBASYON ALANI KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL M2 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model M2 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPININ DEĞİŞMESİ GEREKMEKTEDİR. DİKMELER,BRANDA,POLYEMİT YATAKLAR,TAHRİK DİŞLİ VE ŞERİT DİŞLİ İPTAL EDİLEREK NORMAL BİR BRANDA KAPI MANTIĞINDA ÇALIŞTIRILMŞ.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:DYNACO MARKA KAPININ ( TR 35875-18) DEĞİŞMESİ GEREKMEKTEDİR. ÇÜNKÜ KAPININ SİSTEMİ TAMAMEN YOK EDİLMİŞ VE KAPININ TAŞIDIĞI MARKA VE ÖZELLİKLERİNDEN ESER KALMAMIŞ.ORJİNAL SIZDIRMAZ ÖZELLİKLİ VE ÇARPMA ESNASINDA BRANDAYI YERİNDEN ÇIKARARAK KENDİNİ TEKRAR TAMİR EDEBİLEN DİKME YERİNE YERLİ SACDAN BÜKÜM YAPILARAK ÜRETİLEN PANJUR DİKMESİ KULLANILMIŞ.BRANDA ŞERİT DİŞLİLERİ İPTAL EDİLEREK İÇERİSİNE DOLU MİL TAKILMIŞ VE KAPININ NORMAL YERLİ ÜRETİLEN BİR PANJURDAN FARKI KALMAMIŞTIR. YİNE KAPIDA KULLANILACAK YEDEK PARÇA MALİYETİ KAPI FİYATINA YAKLAŞIK BİR BEDEL ÇIKMASINDAN DOLAYI YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.

- ET TESİSİ AMBALAJ VE BAHARAT ALANI 61 NOLU KAPI ARIZASI ( SHUTTER YUKARI SARMAL YANGIN KAPISI )

Shutter Yukarı Sarmal Yangın  Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: 5 ADET 1865mm LAMEL ÇARPMADAN DOLAYI HASAR GÖRMÜŞ DEĞİŞİMİ GEREKMEKTEDİR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER: 5 ADET 1865mm LAMEL GALVANİZ ORJİNALİ İLE DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR.

- ET TESİSİ ŞOK DEPO -18 DEPO  ALANI KAPI ARIZASI ( SHUTTER YUKARI SARMAL YANGIN KAPISI )

Shutter Yukarı Sarmal Yangın  Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: 5 ADET 2800mm LAMEL VE 1 ADET 2800mm ETEK ÇARPMADAN DOLAYI HASAR GÖRMÜŞ DEĞİŞİMİ GEREKMEKTEDİR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:5 ADET 2800mm LAMEL VE 1 ADET 2800mm ETEK  GALVANİZ ORJİNALİ İLE DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR.

- SÜT TESİSİ HEMOJENİZE YOĞURT SOĞUTMA ÇIKIŞ KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL M2 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model M2 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPIDA 2800mm POLYEMİT YATAK, POLYEMİT YATAK C PROFİLİ ANA ŞALTER,  ACİL STOP BUTONU DEĞİŞİMİ TESPİTİ YAPILMIŞTIR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:DYNACO MARKA KAPIDA 2800mm POLYEMİT YATAK, POLYEMİT YATAK C PROFİLİ ANA ŞALTER,  ACİL STOP BUTONU DEĞİŞİMİ GEREKMEKTEDİR.

- SÜT TESİSİ HEMOJENİZE YOĞURT SOĞUTMA YANI KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL M2 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model M2 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPIDA ANA ŞALTER,  ACİL STOP BUTONU DEĞİŞİMİ VE DİKMELERİN SABİTLENMESİ TESPİTİ YAPILMIŞTIR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:DYNACO MARKA KAPIDA ANA ŞALTER,  ACİL STOP BUTONU DEĞİŞİMİ VE DİKMELERİN SABİTLENME İŞİ YAPILACAKTIR.

- ET TESİSİ FIRINLAR DIŞ 37 NOLU KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL D310 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model D-310 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER:  DYNACO MARKA KAPIDA BENİNCA MOTOR VE İTALYAN THİNK PANO KULLANILMIŞ. ORJİNAL PARÇALAR İLE DEĞİŞİMİ GEREKMEKTEDİR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER: BU KAPIYA  BENİNCA İTALYAN  MARKANIN SEKSİYONEL KAPI İÇİN ÜRETTİĞİ BİR ÜRÜN OLAN MOTOR SETİ KULLANILMIŞ VE BU ÜRÜNLER  DYNACO KAPIYA  KESİNLİKLE UYUM SAĞLAMAZ.  MOTOR VE KONTROL ÜNİTESİ UYDURMA YAN AKSESUARLAR İLE MONTE EDİLMİŞ VE UYGULAMIŞTIR. SAĞLIKLI BİR ÇALIŞMA VERİMİ ALINAMADIĞINDAN DOLAYI KESİNLİKLE ORJİNAL DYNACO MARKA MOTOR SETİ İLE DEĞİŞİMİ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

- ET TESİSİ ANA MALZEME DEPO 62 NOLU KAPI ARIZASI ( SHUTTER YUKARI SARMAL YANGIN KAPISI )

Shutter Yukarı Sarmal Yangın Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: PALETLER YERİNE TAKILACAK LİMİT AYARI YAPILACAK.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER: PALETLER YERİNE TAKILACAK LİMİT AYARI YAPILACAK.

- ET TESİSİ AMBALAJ ODA 35  KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL D310 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model D-310 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER:DYNACO MARKA KAPININ MOTOR VE PANOSU BAŞKA MARKA MOTOR VE PANO İLE DEĞİŞTİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPI ÇOK ÖZELLİKLİ HIZLI PVC BİR KAPIDIR.BU KAPIYA  BAŞKA MARKANIN ÜRÜNLERİ KESİNLİKLE UYUM SAĞLAMAZ. ZİRA KAPIYA BİLİNMEYEN BİR MARKA VE HANGİ KAPI TÜRÜNE AİT OLDUĞU BELLİ OLMAYAN BİR MOTOR VE KONTROL ÜNİTESİ UYDURMA YAN AKSESUARLAR İLE MONTE EDİLMİŞ VE UYGULAMIŞTIR. SAĞLIKLI BİR ÇALIŞMA VERİMİ ALINAMADIĞINDAN DOLAYI KESİNLİKLE ORJİNAL DYNACO MARKA MOTOR SETİ İLE DEĞİŞİMİ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

- ET TESİSİ AMBALAJ ODA 36  KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL D310 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model D-310 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPIDA MOTOR VE  PANO ÇALIŞMIYOR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:  MOTOR, PANO, FOTOSEL ORJİNALİ İLE DEĞİŞTİRİLECEK.

- ET TESİSİ KASA ODASI 96  KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL D310 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model D-310 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPIDA FOTOSEL ARIZALI.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:  FOTOSEL ORJİNALİ İLE DEĞİŞTİRİLECEK.

- ET TESİSİ PARÇALAMA ÜNİTESİ 94  KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL D310 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model D-310 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPIDA BRANDA YERİNDEN ÇIKMIŞ.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:  BRANDA YERİNE TAKILACAK KAPIYA BAKIM YAPILACAK.

- ET TESİSİ DÖNER HAZIRLAMA ÇIKIŞ  KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL D310 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model D-310 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPIDA FOTOSEL ARIZALI.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:  FOTOSEL ORJİNALİ İLE DEĞİŞTİRİLECEK.

- SÜT TESİSİ YOĞURT AYRAN DEPO KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL D310 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model D-310 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER:DYNACO MARKA KAPININ MOTOR VE PANOSU BAŞKA MARKA MOTOR VE PANO İLE DEĞİŞTİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPI ÇOK ÖZELLİKLİ HIZLI PVC BİR KAPIDIR.BU KAPIYA  BAŞKA MARKANIN ÜRÜNLERİ KESİNLİKLE UYUM SAĞLAMAZ. ZİRA KAPIYA BİLİNMEYEN BİR MARKA VE HANGİ KAPI TÜRÜNE AİT OLDUĞU BELLİ OLMAYAN BİR MOTOR VE KONTROL ÜNİTESİ UYDURMA YAN AKSESUARLAR İLE MONTE EDİLMİŞ VE UYGULAMIŞTIR. SAĞLIKLI BİR ÇALIŞMA VERİMİ ALINAMADIĞINDAN DOLAYI KESİNLİKLE ORJİNAL DYNACO MARKA MOTOR SETİ İLE DEĞİŞİMİ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

- SÜT TESİSİ YOĞURT AYRAN KORİDOR ÇIKIŞ KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL D310 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model D-310 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPIDA 2700mm RAY DEFORMEDEN DOLAYI DEĞİŞMESİ GEREKMEKTEDİR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPIDA 2700mm RAY ORJİNAL PARÇA İLE DEĞİŞMESİ GEREKMEKTEDİR.

- ET TESİSİ PİŞİRME 47  KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL D310 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model D-310 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPIDA İŞLETME TARAFINDAN ENERJİSİ KESİLMİŞ OLUP , EĞER ENERJİ GELİR İSE KONTROLÜ YAPILABİLİR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:  ENERJİ VERİLEREK ÇALITIRILDIĞINDA OLASI ARIZALAR TESPİT EDİLECEK VE GEREKEN YAPILACAKTIR.

- ET TESİSİ SOĞUK ODA 82  KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL D310 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model D-310 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPIDA İŞLETME TARAFINDAN ENERJİSİ KESİLMİŞ OLUP , EĞER ENERJİ GELİR İSE KONTROLÜ YAPILABİLİR.SAĞ-SOL DİKMELER DEĞİŞECEK

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:  ENERJİ VERİLEREK ÇALITIRILDIĞINDA OLASI ARIZALAR TESPİT EDİLECEK VE GEREKEN YAPILACAKTIR.

- ET TESİSİ TUZLAMA 87  KAPI ARIZASI ( DYNACO MODEL D310 YUKARI SARMAL PVC KAPI )

Dynaco Model D-310 Yukarı Sarmal PVC Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

Ölçü  : 	İş Teslimi adet olarak ödenir.

- YAPILAN TESPİT VE NİTELİKLER: DYNACO MARKA KAPIDA EL SENSÖRÜ ARIZALI TESPİT EDİLMİŞTİR.

- YAPILACAK İŞLEMLER VE NİTELİKLER:  DYNACO MARKA KAPIDA EL SENSÖRÜ DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR.

- ET TESİSİ 7  NOLU KARKAS DEPO KAPISI  ( 180/410 YANA KAYAR YANA KAYAR SOĞUK ODA KAPISI  )

180/410 Yana Kayar Soğuk Oda Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

SOĞUK DEPO KAPILARI İÇİN BİRİM FİYATA ESAS TEKNİK ÖZELLİKLER :

KAPILAR ;

- Sürgülü Çift Kanat  Kapılarda Kanat; Ön ve Arka Üst Yüzeyleri Mukavemetin Artırılması Bakımından Ön Yüzey 1,30 mm + Arka Yüzey 1,30 mm İsteğe Göre Galvaniz Boyalı, PVC Kaplı veya İnoks  (Krom) Avrupa  Malı İthal Saçtan Oluşacaktır.

- Çift Kanat Sürgülü Kapıların Tamamı Alüminyum Paslanmaya Karşı Eloksallı Koruma Güç Çerçevelerle Dönülmüş.

- Çift Kanat Sürgülü Kapıların Her Kanadının Tamamı % 100 Poliüretan Hammadde Dolguludur .

- Kapıların Tüm Noktalarında 42 Dansite İzolasyon malzemesi olarak 40-43 kg / m3 Yoğunlukta Poliüretan Enjekte Edilmiştir.

- Kapılar Yumuşak Hava Köprülü Sünger Kapı Lastikleri İle Yüzeye Tam Temas Sağlar. Contalar  kızak sistemi ile yerlerine geçmeli olup gereğinde kolay değiştirilebilir olmalıdır.

- Çift Kanat Sürgülü Kapı Eksantrik (Açılırken Yukarı Kalkan ,Kapanırken Kendini Yere Basan) Ray Sistemine Sahiptir.Bu Sistem Ürünlerin Daha Rahat Açılıp Kapanmasını Sağlarken Aynı Zamanda Kapı Lastiklerinin Aşınmasını Önlemektedir.

- Çift Kanat Sürgülü Kapılar Özel Tasarlanmış Güç Gerektirmeyen Karanlıkta Görülebilen Fosforlu İç ve Dış  Açma Koluna Sahiptir. Açma kolları oksitlenmeyen malzemeden ithal olmalıdır.

- Sürgülü Soğuk Oda kapılarının tüm taşıyıcı aksesuarları İthal olup birinci sınıf paslanmaz çelikten üretimelidir.Taşıyıcı aksesuarlarda plastik malzeme kullanılmamalıdır.

- Kapı Kanat Sistemini Zorlamayan Akıcı Üst Tekerlek Sistemine Sahiptir.

- Özel Kir Tutmayan Ve Yürüyen Aksamı Göstermeyen Gizli Üst Ray Sistemine Sahiptir.

- Kapıların Net Geçiş Alanını Engellememek ve Sorunlu Duvar Ölçülerinde Kapının Kapanmasını Kolaylaştırmak İçin Özel Üstten ve Alttan Kapının

Tamamen Kapanarak Yalıtımın Maksimum Düzeyde Tutulmasını

Sağlamak Amacı İle Alt ve Üstten Sıkıştırmalı Kapı Yürüme Kanallarına

Sahiptir.

- Kapıların Kanatlarında ve kasalarında Hiçbir Zaman Ahşap,Tahta,Gibi Suya ve

Yalıtıma  Dayanıksız Malzemeler Kullanılmayacaktır.

- Dünya Genelinde Gıda Sektörünün Uyguladığı Kriterlere Uygun Üretilmektedir.

- -°C li Ünitelerde Uygulanacak Kapılarda Kapı Lastiklerinin Donmaması ve Kapıların Aktif Çalışmasını Sağlamak İçin Sürgülü Kapıların Her iki Kanadında Ayrı Ayrı Rezistans (Isıtıcı Kablo) Kapı Çevresine Uygulanmaktadır.Bu Uygulanan Rezistanslar 220 W Şehir Elektriğine Hiçbir Ara Malzeme Kullanılmadan Uygulanacak Pozisyonda Üretilmektedir. Zeminden kaynaklı buzlanmaları engellemek için eşik ısıtıcı kullanılmalıdır.

- - C Negatif Derecede Çalışacak Kapılar İçin Özel Alman Malı Herhangi Bir Ek Ara  Malzemeye Gerek Duyulmadan Direkt Şehir Şebekesine 220 V Bağlanabilen Rezistans Sistemine Sahiptir.

- Kapı Takım Halde ;Kanat,Üniteye Uygun Poliüretan Dolgulu Pvc Pervaz yada U Saç Özel Profil Pervaz ,Dış Açma Kolu,Gece Görüş Sağlayan Fosforlu İç Açma Kolu ,Üst Ray Kanalı ve Takımı,Alt Ray Kanalı ve Takımı,Kapı Stop Durdurucu,Alt Ray Kanal Plastikleri, Yalıtımlı Kapı Yan ve Alt Sünger Contaları kapı Üzerine Monteli Bir Bicimde ve İç Pervaz Olmak Üzere kapınız Takım Halde Montaj Aksesuarları Dahil şantiye alanına	 Sevk edilecektir..Kilitli Mekanizma İstenmesi Durumunda Aluminyum Paslanmaya Karşı korumalı Eloksallı Askı klit Kullanılacak Şekilde kilit Haznesi ve 1 adet asıl 2 adet Yedek kilit Mekanizması İle Sunulur

- Monoray geçişli kapıların konstrüksiyonları tamamen paslanmaz çelikten imal edilecektir.

PERVAZ ;

• -°C lerde Kullanılacak Üniteye ve Müşteri İstekleri Doğrultusunda  % 100 Alman veya İtalyan Teknolojisi ile Tasarlanmış Avrupa Normlarında İthal. Sıfır İletkenlik Özelliği Sayesinde Çift Kanat Sürgülü Kapı Etrafında Buzlanmayı Önleyen Plastik Görünümlü Dizayn Edilen Kapı Pervazı Uygulanmaktadır.

• Pervaz Üzerinde Rahatlıkla Vida Uygulaması Yapılabilen Mukavemettedir.

• Pervaz İçerisi Yalıtımı Maksimum Düzeyde Tutmak İçin Poliüretan  Dolguludur.

- Pervazın Tüm Noktalarında 42 Dansite  Yoğunlukta Poliüretan Enjekte

Edilmektedir.

• Üzerinde Rezistans Kanalı Bulunan ve Rezistans Gizleme Kapağı Yer Alan Bir Sisteme Sahiptir.

• İç Pervaz Uygulaması Yapabilmek İçin Çerçeve Arka Kısmında İç Pervaz Kanalı Bulunmaktadır..

- Dünya Genelinde Gıda Sektörünün Uyguladığı Kriterlere Uygun Üretilmektedir.

- + °C lerde Çalışacak Kapılarda Sadece Galvaniz Boyalı Alman veya İtalyan Malı İthal U Profil Saç Pervazlar Kullanılmaktadır.

Ölçü  : 	Projesinde “adet” olarak alınır.

- ET TESİSİ -36 DEPO  ALANI KAPI ARIZASI ( 145 / 200 cm. MENTEŞELİ SOĞUK ODA KAPISI ÇARPMA TİP ) KAPILAR YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.

145/200 Menteşeli Çarpma Tip Soğuk Oda Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

SOĞUK DEPO KAPILARI İÇİN BİRİM FİYATA ESAS TEKNİK ÖZELLİKLER :

KAPILAR ;

- Sürgülü Çift Kanat  Kapılarda Kanat; Ön ve Arka Üst Yüzeyleri Mukavemetin Artırılması Bakımından Ön Yüzey 1,30 mm + Arka Yüzey 1,30 mm İsteğe Göre Galvaniz Boyalı, PVC Kaplı veya İnoks  (Krom) Avrupa  Malı İthal Saçtan Oluşacaktır.

- Çift Kanat Sürgülü Kapıların Tamamı Alüminyum Paslanmaya Karşı Eloksallı Koruma Güç Çerçevelerle Dönülmüş.

- Çift Kanat Sürgülü Kapıların Her Kanadının Tamamı % 100 Poliüretan Hammadde Dolguludur .

- Kapıların Tüm Noktalarında 42 Dansite İzolasyon malzemesi olarak 40-43 kg / m3 Yoğunlukta Poliüretan Enjekte Edilmiştir.

- Kapılar Yumuşak Hava Köprülü Sünger Kapı Lastikleri İle Yüzeye Tam Temas Sağlar. Contalar  kızak sistemi ile yerlerine geçmeli olup gereğinde kolay değiştirilebilir olmalıdır.

- Çift Kanat Sürgülü Kapı Eksantrik (Açılırken Yukarı Kalkan ,Kapanırken Kendini Yere Basan) Ray Sistemine Sahiptir.Bu Sistem Ürünlerin Daha Rahat Açılıp Kapanmasını Sağlarken Aynı Zamanda Kapı Lastiklerinin Aşınmasını Önlemektedir.

- Çift Kanat Sürgülü Kapılar Özel Tasarlanmış Güç Gerektirmeyen Karanlıkta Görülebilen Fosforlu İç ve Dış  Açma Koluna Sahiptir. Açma kolları oksitlenmeyen malzemeden ithal olmalıdır.

- Sürgülü Soğuk Oda kapılarının tüm taşıyıcı aksesuarları İthal olup birinci sınıf paslanmaz çelikten üretimelidir.Taşıyıcı aksesuarlarda plastik malzeme kullanılmamalıdır.

- Kapı Kanat Sistemini Zorlamayan Akıcı Üst Tekerlek Sistemine Sahiptir.

- Özel Kir Tutmayan Ve Yürüyen Aksamı Göstermeyen Gizli Üst Ray Sistemine Sahiptir.

- Kapıların Net Geçiş Alanını Engellememek ve Sorunlu Duvar Ölçülerinde Kapının Kapanmasını Kolaylaştırmak İçin Özel Üstten ve Alttan Kapının

Tamamen Kapanarak Yalıtımın Maksimum Düzeyde Tutulmasını

Sağlamak Amacı İle Alt ve Üstten Sıkıştırmalı Kapı Yürüme Kanallarına

Sahiptir.

- Kapıların Kanatlarında ve kasalarında Hiçbir Zaman Ahşap,Tahta,Gibi Suya ve

Yalıtıma  Dayanıksız Malzemeler Kullanılmayacaktır.

- Dünya Genelinde Gıda Sektörünün Uyguladığı Kriterlere Uygun Üretilmektedir.

- -°C li Ünitelerde Uygulanacak Kapılarda Kapı Lastiklerinin Donmaması ve Kapıların Aktif Çalışmasını Sağlamak İçin Sürgülü Kapıların Her iki Kanadında Ayrı Ayrı Rezistans (Isıtıcı Kablo) Kapı Çevresine Uygulanmaktadır.Bu Uygulanan Rezistanslar 220 W Şehir Elektriğine Hiçbir Ara Malzeme Kullanılmadan Uygulanacak Pozisyonda Üretilmektedir. Zeminden kaynaklı buzlanmaları engellemek için eşik ısıtıcı kullanılmalıdır.

- - C Negatif Derecede Çalışacak Kapılar İçin Özel Alman Malı Herhangi Bir Ek Ara  Malzemeye Gerek Duyulmadan Direkt Şehir Şebekesine 220 V Bağlanabilen Rezistans Sistemine Sahiptir.

- Kapı Takım Halde ;Kanat,Üniteye Uygun Poliüretan Dolgulu Pvc Pervaz yada U Saç Özel Profil Pervaz ,Dış Açma Kolu,Gece Görüş Sağlayan Fosforlu İç Açma Kolu ,Üst Ray Kanalı ve Takımı,Alt Ray Kanalı ve Takımı,Kapı Stop Durdurucu,Alt Ray Kanal Plastikleri, Yalıtımlı Kapı Yan ve Alt Sünger Contaları kapı Üzerine Monteli Bir Bicimde ve İç Pervaz Olmak Üzere kapınız Takım Halde Montaj Aksesuarları Dahil şantiye alanına	 Sevk edilecektir..Kilitli Mekanizma İstenmesi Durumunda Aluminyum Paslanmaya Karşı korumalı Eloksallı Askı klit Kullanılacak Şekilde kilit Haznesi ve 1 adet asıl 2 adet Yedek kilit Mekanizması İle Sunulur

- Monoray geçişli kapıların konstrüksiyonları tamamen paslanmaz çelikten imal edilecektir.

PERVAZ ;

• -°C lerde Kullanılacak Üniteye ve Müşteri İstekleri Doğrultusunda  % 100 Alman veya İtalyan Teknolojisi ile Tasarlanmış Avrupa Normlarında İthal. Sıfır İletkenlik Özelliği Sayesinde Çift Kanat Sürgülü Kapı Etrafında Buzlanmayı Önleyen Plastik Görünümlü Dizayn Edilen Kapı Pervazı Uygulanmaktadır.

• Pervaz Üzerinde Rahatlıkla Vida Uygulaması Yapılabilen Mukavemettedir.

• Pervaz İçerisi Yalıtımı Maksimum Düzeyde Tutmak İçin Poliüretan  Dolguludur.

- Pervazın Tüm Noktalarında 42 Dansite  Yoğunlukta Poliüretan Enjekte

Edilmektedir.

• Üzerinde Rezistans Kanalı Bulunan ve Rezistans Gizleme Kapağı Yer Alan Bir Sisteme Sahiptir.

• İç Pervaz Uygulaması Yapabilmek İçin Çerçeve Arka Kısmında İç Pervaz Kanalı Bulunmaktadır..

- Dünya Genelinde Gıda Sektörünün Uyguladığı Kriterlere Uygun Üretilmektedir.

- + °C lerde Çalışacak Kapılarda Sadece Galvaniz Boyalı Alman veya İtalyan Malı İthal U Profil Saç Pervazlar Kullanılmaktadır.

Ölçü  : 	Projesinde “adet” olarak alınır.

- ET TESİSİ -36 DEPO  ALANI KAPI ARIZASI ( 160/220 YANA KAYAR YANA KAYAR SOĞUK ODA KAPISI  )

160/220 Yana Kayar Soğuk Oda Kapının çalışır halde teslim edilmesi için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 adet fiyatı ........................ TL’dir.

SOĞUK DEPO KAPILARI İÇİN BİRİM FİYATA ESAS TEKNİK ÖZELLİKLER :

KAPILAR ;

- Sürgülü Çift Kanat  Kapılarda Kanat; Ön ve Arka Üst Yüzeyleri Mukavemetin Artırılması Bakımından Ön Yüzey 1,30 mm + Arka Yüzey 1,30 mm İsteğe Göre Galvaniz Boyalı, PVC Kaplı veya İnoks  (Krom) Avrupa  Malı İthal Saçtan Oluşacaktır.

- Çift Kanat Sürgülü Kapıların Tamamı Alüminyum Paslanmaya Karşı Eloksallı Koruma Güç Çerçevelerle Dönülmüş.

- Çift Kanat Sürgülü Kapıların Her Kanadının Tamamı % 100 Poliüretan Hammadde Dolguludur .

- Kapıların Tüm Noktalarında 42 Dansite İzolasyon malzemesi olarak 40-43 kg / m3 Yoğunlukta Poliüretan Enjekte Edilmiştir.

- Kapılar Yumuşak Hava Köprülü Sünger Kapı Lastikleri İle Yüzeye Tam Temas Sağlar. Contalar  kızak sistemi ile yerlerine geçmeli olup gereğinde kolay değiştirilebilir olmalıdır.

- Çift Kanat Sürgülü Kapı Eksantrik (Açılırken Yukarı Kalkan ,Kapanırken Kendini Yere Basan) Ray Sistemine Sahiptir.Bu Sistem Ürünlerin Daha Rahat Açılıp Kapanmasını Sağlarken Aynı Zamanda Kapı Lastiklerinin Aşınmasını Önlemektedir.

- Çift Kanat Sürgülü Kapılar Özel Tasarlanmış Güç Gerektirmeyen Karanlıkta Görülebilen Fosforlu İç ve Dış  Açma Koluna Sahiptir. Açma kolları oksitlenmeyen malzemeden ithal olmalıdır.

- Sürgülü Soğuk Oda kapılarının tüm taşıyıcı aksesuarları İthal olup birinci sınıf paslanmaz çelikten üretimelidir.Taşıyıcı aksesuarlarda plastik malzeme kullanılmamalıdır.

- Kapı Kanat Sistemini Zorlamayan Akıcı Üst Tekerlek Sistemine Sahiptir.

- Özel Kir Tutmayan Ve Yürüyen Aksamı Göstermeyen Gizli Üst Ray Sistemine Sahiptir.

- Kapıların Net Geçiş Alanını Engellememek ve Sorunlu Duvar Ölçülerinde Kapının Kapanmasını Kolaylaştırmak İçin Özel Üstten ve Alttan Kapının

Tamamen Kapanarak Yalıtımın Maksimum Düzeyde Tutulmasını

Sağlamak Amacı İle Alt ve Üstten Sıkıştırmalı Kapı Yürüme Kanallarına

Sahiptir.

- Kapıların Kanatlarında ve kasalarında Hiçbir Zaman Ahşap,Tahta,Gibi Suya ve

Yalıtıma  Dayanıksız Malzemeler Kullanılmayacaktır.

- Dünya Genelinde Gıda Sektörünün Uyguladığı Kriterlere Uygun Üretilmektedir.

- -°C li Ünitelerde Uygulanacak Kapılarda Kapı Lastiklerinin Donmaması ve Kapıların Aktif Çalışmasını Sağlamak İçin Sürgülü Kapıların Her iki Kanadında Ayrı Ayrı Rezistans (Isıtıcı Kablo) Kapı Çevresine Uygulanmaktadır.Bu Uygulanan Rezistanslar 220 W Şehir Elektriğine Hiçbir Ara Malzeme Kullanılmadan Uygulanacak Pozisyonda Üretilmektedir. Zeminden kaynaklı buzlanmaları engellemek için eşik ısıtıcı kullanılmalıdır.

- - C Negatif Derecede Çalışacak Kapılar İçin Özel Alman Malı Herhangi Bir Ek Ara  Malzemeye Gerek Duyulmadan Direkt Şehir Şebekesine 220 V Bağlanabilen Rezistans Sistemine Sahiptir.

- Kapı Takım Halde ;Kanat,Üniteye Uygun Poliüretan Dolgulu Pvc Pervaz yada U Saç Özel Profil Pervaz ,Dış Açma Kolu,Gece Görüş Sağlayan Fosforlu İç Açma Kolu ,Üst Ray Kanalı ve Takımı,Alt Ray Kanalı ve Takımı,Kapı Stop Durdurucu,Alt Ray Kanal Plastikleri, Yalıtımlı Kapı Yan ve Alt Sünger Contaları kapı Üzerine Monteli Bir Bicimde ve İç Pervaz Olmak Üzere kapınız Takım Halde Montaj Aksesuarları Dahil şantiye alanına	 Sevk edilecektir..Kilitli Mekanizma İstenmesi Durumunda Aluminyum Paslanmaya Karşı korumalı Eloksallı Askı klit Kullanılacak Şekilde kilit Haznesi ve 1 adet asıl 2 adet Yedek kilit Mekanizması İle Sunulur

- Monoray geçişli kapıların konstrüksiyonları tamamen paslanmaz çelikten imal edilecektir.

PERVAZ ;

• -°C lerde Kullanılacak Üniteye ve Müşteri İstekleri Doğrultusunda  % 100 Alman veya İtalyan Teknolojisi ile Tasarlanmış Avrupa Normlarında İthal. Sıfır İletkenlik Özelliği Sayesinde Çift Kanat Sürgülü Kapı Etrafında Buzlanmayı Önleyen Plastik Görünümlü Dizayn Edilen Kapı Pervazı Uygulanmaktadır.

• Pervaz Üzerinde Rahatlıkla Vida Uygulaması Yapılabilen Mukavemettedir.

• Pervaz İçerisi Yalıtımı Maksimum Düzeyde Tutmak İçin Poliüretan  Dolguludur.

- Pervazın Tüm Noktalarında 42 Dansite  Yoğunlukta Poliüretan Enjekte

Edilmektedir.

• Üzerinde Rezistans Kanalı Bulunan ve Rezistans Gizleme Kapağı Yer Alan Bir Sisteme Sahiptir.

• İç Pervaz Uygulaması Yapabilmek İçin Çerçeve Arka Kısmında İç Pervaz Kanalı Bulunmaktadır..

- Dünya Genelinde Gıda Sektörünün Uyguladığı Kriterlere Uygun Üretilmektedir.

- + °C lerde Çalışacak Kapılarda Sadece Galvaniz Boyalı Alman veya İtalyan Malı İthal U Profil Saç Pervazlar Kullanılmaktadır.

Ölçü  : 	Projesinde “adet” olarak alınır.