FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir.

- GENEL :

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar:

- Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları,

- Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması,

- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini,

- Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı,

- Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri,

- Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve korunmaları,

- Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip düzeltilmesi,

- Servis yollarının yapımı ve bakımı,

- Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,

- Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma platformları, iş ve kalıp iskeleleri,

- Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır.

- Silo duvarında her türlü yapılacak matkapla delme, ankraj işleri derinliği 5cm’yi geçmeyecektir.

- Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim fiyat açıklamaları esas alınacaktır.

- İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır.

- Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri,

- Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,

- Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları,

- Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri,

- İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri,

- Sözleşme giderleri,

- Genel giderler,

- Müteahhit karı

Yukarı Sarmal Soğuk Oda Kapısı ( 250/270 )

Şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine uygun olarak projesinde gösterilen yerler de 250 cm eninde 270 cm yüksekliğinde  kendi kendini tamir edebilen yukarı sarmal soğuk depo kapısının, yine şartnameye uygun şekilde montajı için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 Ad. fiyatı ……………  TL’dir.

Not  	:

- Kör kasa ve taşıyıcı rayların malzeme ve işçilikleri fiyata dâhildir.

- Kilit, menteşe, kapı kolu ve aynası, tampon, panik bar, hidrolik kapı kapayıcı vb gibi kapı üzerinde bulunan komple  aksesuar fiyata dâhildir.

- Kapı Listesinde ve projesinde belirtilen özelliğe uygun dizayn edilecektir. (Hava perdeli , Parmak İzli , Uzaktan

Kumandalı …vs) Bu özelliklerin hepsi birim fiyata dahildir

Yana Kayar Soğuk Oda Kapısı ( 250/270 ) ( -18 Derece )

Şartnamesine ve uygulayıcı tarafından çizilecek ve kontrollük tarafından onaylanacak detay resmine ve beğenilecek numunesine uygun olarak projesinde gösterilen yerler de 250 cm eninde 270 cm yüksekliğinde  kendi kendini tamir edebilen yukarı sarmal soğuk depo kapısının, yine şartnameye uygun şekilde montajı için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 Ad. fiyatı ……………  TL’dir.

Not  	:

- Kör kasa ve taşıyıcı rayların malzeme ve işçilikleri fiyata dâhildir.

- Kilit, menteşe, kapı kolu ve aynası, tampon, panik bar, hidrolik kapı kapayıcı vb gibi kapı üzerinde bulunan komple  aksesuar fiyata dâhildir.

- Kapı Listesinde ve projesinde belirtilen özelliğe uygun dizayn edilecektir. (Hava perdeli , Parmak İzli , Uzaktan

Kumandalı …vs) Bu özelliklerin hepsi birim fiyata dahildir

KENDİ KENDİNİ TAMİR EDEBİLEN YUKARI SARMAL SOĞUK DEPO KAPILARI İÇİN BİRİM FİYATA ESAS TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Yüksek hızlı esnek PVC kapılarda herhangi bir yatay, dikey veya etek güçlendirme profilleri ( boru, alüminyum profil, demir profil, vs. ) kullanılmayacaktır.

- Kapıda dikey, yatay ve etek ( baza ) profilleri kullanılmadığı için araç, forklift, vs.  “çarpmalarında PVC perde kısmen değil tamamen “  yerinden çıktıktan sonra otomatik olarak kılavuzlarına geri girerek normal çalışma pozisyonuna geri dönmesi için kapı tamburunun altında özel bir düzenek sistemi olacaktır. Ayrıca kapı tamamen kapalı iken de araç veya foklift çarpması halinde kapı perdesi herhangi bir hasar görmeden tamamen yerinden çıkabilmelidir. Bu düzenek sistemi kapıya çarpıldığında kapının hareket etmesini engelleyecektir.

- Galvaniz sacdan mamül min. 4mm kalınlığında ki kapı kenar dikmeleri içerisinde polietilen malzemeden ( PE – UHMW1000 ) yapılmış, perdenin rüzgarda çıkmasını önleyen özel şekillendirilmiş ( 23 x 40 mm ölçülerinde ) kanal kullanılacaktır. Kullanılacak bu kanal sistemi, ana dikme gövdesine, perdenin aşırı rüzgar basınçlarında esneyebilmesi için kanal boyunca yaylı bir düzenek sistemi ile bağlanmış olması gerekmektedir.

- Perdenin sağ ve sol kenarlarında polietilen malzemeden yapılmış, perde kenarları boyunca boydan boya sıralanmış dişler kullanılacaktır. Perde yanlarında ki bu dişler özel formlu yan dikmeler içerisinde ki polietilen kanalların içinde çalışacaktır.

- Basınç dayanımı iç mekan kapılarında 17 kg / m2 ( 60 km / saat rüzgar hızına denk gelir ), dış mekan kapılarında ise 47 kg / m2 ( 100 km / saat rüzgar hızına denk gelir ) olacaktır..

- Çalışma şekli 1. tambur üzerinde bulunan dişli sisteminin perde kenarlarında bulunan polietilen dişli çekerek 2. tambur üzerine sarması prensibi ile çalışacaktır.

- Kapıda çift tambur kullanılacaktır. Bir tanesi motora akuple perdenin sarıldığı tambur, diğeri ise perdeyi aşağı – yukarı hareket ettiren dişli sisteminin bağlandığı tamburdur. Tambur 102 x 2 mm çelik malzemeden üretilmiş olacaktır.

- Kapı kenar dikmeleri galvaniz çelik olup ölçüleri 80 x 40 x 3 mm ebatlarında olmalıdır.

- PVC perde 900 gr. / m2, güçlendirilmiş yapıda olacaktır.

- Perde yanlarında standart siyah renkte, perde güçlendirme kirişi ( 16 x 12,5 mm ) kullanılacaktır.

- Kapılarda kullanılacak kontrol panosu PLS sistem olup kapının alt – üst limit sviç ayarları kontrol panosundan yapılacaktır.

- Kapının tüm ayar parametreleri mevcut kontrol ünitesi üzerinden değiştirilebilecektir.

- Koruma sınıfı IP 65 olacaktır.

- Kapılarda mekanik sviç yerine elektronik encoder sviç kullanılacaktır.

- Kullanılacak kapılar EN 13241 – 1 standardına göre ;

Su geçirgenliği EN 12425 standardına göre test sonucu		: class 1

Rüzgar yükü EN 12424 standardına göre test sonucu		: class 3

Güvenli açılma EN 12453 standardına göre test sonucu		: pass

Mekanik dayanıklılık EN 12604 standardına göre test sonucu	: pass

Isı geçirgenliği EN 12428 standardına göre test sonucu		: 6.02w/m2k

Kapı çalışma performansı EN 12604 standardına göre		: 750.000 cycle

Yukarıda belirtilen standartlara göre yapılmış test sonuçları yazılı olarak idareye sunulmalıdır.

- İstenen kapılar tamamen ithal olacaktır.

- Otomatik kapıya ait CE belgesi olmaldır, verilecek belge ya orjinal CE belgesi yada ithal sistem ise o ülkede bulunan Türk konsolosluklarınca ve O ülkenin ticaret odası tarafından onaylanmış orjinal bir kopyası olmalıdır.

- Kapı İthalatçısı firma  TUV kalite belgesine sahip olacaktır.

- İthalatçı ve uygulayıcı firma  TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olacaktır.

- Kapı ithalatını ve üretimini yapan firma, montajını yaptığı ürünlere 2 (iki) yıl garanti verecektir. Verilecek bu garanti T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü onaylı olacaktır.

- Montajı gerçekleştirilecek olan kapılar ve malzemeler yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

- Firma yapılması istenilen kapıları montaj dahil çalışır vaziyette anahtar teslimi yapacaktır.

- Tüm kapı malzemleri ithal ürün olacaktır.

- Firma mekanizma ile  alakalı her zaman yeterli yedek parça stoğu bulundurduğunu belgeleyecektir.

- Firma idare tarafından talep edildiği takdirde kapıların çalışma sistemleri ile ilgili olarak işveren elemanlarına eğitim verecektir.

- 2 perde arası izolasyon peteği (POLİKARBON )olacaktır.

- Isı izolasyon katsayısı 2.41W/m2 K olacaktır.

- Kapı dikmelerinde buzlanmayı önleyici rezistans olacaktır.

- Kapı altındaki plastik barın da izolasyon yastığı olacaktır.