## Ortak Ölçü Monoblok Köşk
EK-1 DETAYLI MALZEME LİSTESİ
Ortak Ölçü Prefabrik Köşk |  |  |  | Panbio Biyogaz Santral Binası Hücre Odası
Pano Özellikleri | 36kV 16kA/1s 630A |  |  | Pano Özellikleri | 36kV 16kA/1s 630A
|  |  |  | H0.1 | H0.2 | H0.3 | H0.4 | H0.5 | H0.6
Hücre |  |  | DM1-A | DM1-A | CMC | CMC | QM | DM1-W | DM1-W
Hücre ismi | Hücre Adı | Bara Ayırıcı Hücresi | Kuyular TR Çıkış | Biogaz Otoprodüktör | Seydibey Biogaz Yedek Ölçü | Seydibey Biogaz Asıl Ölçü | İç İhtiyaç | Ünite 2 Giriş | Ünite 1 Giriş
| Hücre Adedi | 1 | 1 | bar: Pano Özellikleri H0.1 to 36kV 16kA/1s 630A H0.6
| Kısa Süreli Dayanım Akımı | 16 kA/1s | 16 kA/1s | 16 kA/1s | 16 kA/1s | 16 kA/1s | 16 kA/1s | 16 kA/1s | 16 kA/1s
| Ana Bara Akımı | 630 A | 630 A | 630 A | 630 A | 630 A | 630 A | 630 A | 630 A
| Frekans | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz
| Renk | RAL9003 | RAL9003 | RAL9003 | RAL9003 | RAL9003 | RAL9002 | RAL9002 | RAL9002
| İç Ark | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR
Kesici | Anma Akımı |  | 630 | 630 | --- | --- | --- | 630 | 630
| Mekanizma |  | SF1/RI | SF1/RI | --- | --- | --- | SF1/RI | SF1/RI
| Motor |  | Var (110Vdc) 220 V olabilir mi | Var (110Vdc) | --- | --- | --- | Var (110Vdc) | Var (110Vdc)
| Açma/Kapama Bobini |  | VarVar (110Vdc) 220 V olabilir mi | VarVar (110Vdc) | --- | --- | --- | VarVar (110Vdc) | VarVar (110Vdc)
| Düşük Gerilim Bobini |  | YOK | YOK | --- | --- | --- | VAR | VAR
| Yardımcı Kontak |  | 4A+4K | 4A+4K | --- | --- | --- | 4A+4K | 4A+4K
Ayırıcı | Anma Akımı | 630 A | 630 A | 630 A | 630 A | 630 A | 630 A | 630 A | 630 A
| Mekanizma | CS | CS | CS | CIT | CIT | CI2 | CS | CS
| Motor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| Açma/Kapama Bobini | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| Yardımcı Kontak | 2A-3K | 2A-3K | 2A-3K | --- | --- | --- | 2A-3K | 2A-3K
Gerilim Trafosu | Adet/Üretici |  | --- | ALCE | ALCE | ALCE | ALCE | Alce | Alce
| Primer/Sekonder Gerilim(kV) |  | --- | 34,5V3/0,1V3-0,1V3 | 34,5/V3 /0,1/ | 34,5/V3 /0,1/ | 34,5/V3 /0,1/ | 34,5V3/0,1V3-0,1V3 | 34,5V3/0,1V3-0,1V3
| 1.sekonder |  | --- | cl: 0,5 10VA | cl:0,5 30VA | cl:0,5 30VA | cl:0,5 30VA | cl: 0,5 10VA | cl: 0,5 10VA
| 2.sekonder |  | --- | 3P 10VA | --- | --- | --- | 3P 10VA | 3P 10VA
| Orta Gerilim Sigorta |  | --- | --- | VAR | VAR | VAR | --- | ---
Akım Trafosu | Adet/Üretici |  | SCHNEİDER | ALCE | ALCE | ALCE | YOK | ALCE | ALCE
| Primer/Sekonder |  | LPCT yerine 50/5 toroidal akım trafosu | 80/5-5 A | 75/5 A | 75/5 A | YOK | 40/5-5-5 A | 40/5-5-5 A
| 1.sekonder |  |  | 0,2sFS5 ,10 VA | 0,5FS5 15VA | 0,5FS5 15VA | YOK | 0,5FS5 ,10 VA | 0,5FS5 ,10 VA
| 2.sekonder |  | --- | 5P10 10 VA | --- | --- | --- | 5P10 15 VA | 5P10 15 VA
| 3.sekonder |  | --- | --- | --- | --- | --- | 10P10 15VA | 10P10 15VA
| Ith |  | --- | 16kA | --- | --- | --- | 16kA | 16kA
Troidal Trafo |  |  | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK
Koruma&Ölçüm | Koruma Rölesi |  | Sepam S20 | VAMP-57 | --- | --- | --- | Sepam S20 | Sepam S20
| I/O Kartı |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| Haberleşme Kartı |  | Ethernet(Modbus) | Ethernet(Modbus) | --- | --- | --- | Ethernet(Modbus) | Ethernet(Modbus)
| Enerji An. |  | YOK | YOK | --- | --- | --- | YOK | YOK
| Voltmetre |  | YOK | YOK | VAR | VAR | YOK | YOK | YOK
| Sayaç |  | YOK | YOK | Müşteri Temini | Müşteri Temini | YOK | Müşteri Temini | Müşteri Temini
| Isıtıcı ( 150W ) |  | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var
| Gerilim indikatörleri |  | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var
| Topraklama Yardımcı Kontak |  | 1A-1K | 1A-1K | --- | --- | --- | 1A-1K | 1A-1K
| 3 Faz OG Sigorta |  | --- | --- | VAR | VAR | VAR | --- | ---
| Sigorta Kontak |  | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK
| Parafudr |  | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK
| Kablo bağlantısı alttan/faz (max) |  | 1Cx95 mm2 | 1Cx95 mm2 | --- | --- | 1Cx95 mm2 | 1Cx95 mm2 | 1Cx95 mm2
| Paketleme |  | Palet-üstü naylon | Palet-üstü naylon | Palet-üstü naylon | Palet-üstü naylon | Palet-üstü naylon | Palet-üstü naylon | Palet-üstü naylon