## İCMAL
|  | Tarih | KASIM 2020
PANBIO ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ GENEL ELEKTRİK İŞLERİ
İCMAL
Sıra No | Grup Kodu | Tanımı | Tutarı
1 | ÖZ01 | Orta Gerilim Tesisatı | 0
2 | ÖZ02 | Alçak Gerilim Tesisatı | 0
3 | ÖZ03 | CCTV Sistemi | 0
4 | ÖZ04 | Yangın Algılama ve İhbar Sistemi | 0
GENEL TOPLAM |  |  | 0
1. | Bu metraj, idari şartname, teknik şartname ve projesi ile bir bütündür. Ayrı ayrı değerlendirilemez.
2. | Yüklenicinin tüm dokümanları değerlendirip fiyat belirlediği kabul edilecektir.
3. | Demontaj işleri yaptırılması durumunda, işçilik bedelinin %50'si ödenecektir.

## Keşif Özeti
| GENEL ELEKTRİK İŞLERİ KEŞFİ |  |  |  |  | Tarih | Kasım 2020
POZ | POZ İSMİ | BİRİM | MİKTAR | Malz.Birim Fiy. (TL) | Montaj+Gen. Gid.+Kâr Birim Fiyat (TL) | İşçilik ve Malzeme Toplam Birim Fiyatı (TL) | TUTAR (TL)
ELK.01 - ORTA GERİLİM TESİSATI
ÖZ01-01 | Monoblok Beton Dağıtım Köşkü 7500*3500*2500 mm (Temel Topraklaması Ve Temel Betonu Dahil - Yeni TEDAŞ Şartnamesine Uygun) | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-02 | 36 kV 630 A 16 kA Otoprodüktör Hücresi (Bkz: Ek-1) | Set | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-03 | 36 kV 630 A 16 kA Biogaz Akım-Gerilim Ölçü Hücresi (Bkz: Ek-1) | Set | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-04 | 36 kV 630 A 16 kA Giriş Hücresi (Bkz: Ek-1) | Set | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-05 | 36 kV 630 A 16 kA Hat Çıkış Hücresi (Bkz: Ek-1) | Set | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-06 | 36 kV 630 A 16 kA Bara Ayırıcı Hücresi (Bkz: Ek-1) | Set | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-07 | 36 kV 630 A 16 kA İç İhtiyaç Hücresi (Bkz: Ek-1) | Set | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-08 | 36 kV 630 A 16 kA Ünite Giriş Hücresi (Bkz: Ek-1) | Set | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-09 | 36kV, 1000A, 20 Ohm, 5 sn, Notr Topraklama Direnci ve 2 Ayırıcılı Nötr Topraklama Panosu | Set | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-10 | Bakımsız Akü Redresör Grubu 24 V - 26 Ah (Çekmeceli Tip) (Yeni Şartnameye Göre) | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-11 | Kazı İşleri ( Kum, Tuğla, Güvenlik Şeridi Vb. Dahil ) (Tedaş Şartnamesine Uygun Ebatlarda), (80 cm Genişlik, 80 cm Derinlik) | Mt. | 250 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-12 | Ø110 mm HDPE BORU, 450 N/m (Boru ek malzemesi ve destek aparatları dahil) | Mt. | 300 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-13 | 1x95/16 mm² XLPE Kablo | Mt. | 1500 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-14 | 1x95/16 mm² XLPE İçin Dahili Başlık | Ad. | 33 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-15 | 1x95/16 mm² XLPE İçin Harici Başlık | Ad. | 3 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-16 | 1x95/16 36 kV Plug-In Başlık | Ad. | 9 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-17 | 31,5 kV / 0,4 kV 630 kVA Hermetik Plug-In Trafo (Dyn 11) | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-18 | Yağlı Tip, A+ Sınıfı (TEDAŞ MYD99-032.E), Step-Up, 0,4 / 28,5-36 kV, 1600 kVA, ONAN, Hermetik, Al-Al Sargılı, YNd 11, Plug-in Bushing'li | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-19 | Yağlı Tip, A+ Sınıfı (TEDAŞ MYD99-032.E), Step-Up, 0,4 / 28,5-36 kV, 2000 kVA, ONAN, Hermetik, Al-Al Sargılı, YNd 11, Plug-in Bushing'li | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-20 | 35 mm² Çıplak Örgülü Bakır İletken | Kg. | 30 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-21 | 30x3,5 mm² Galvanizli Topraklama Şeridi | Kg. | 80 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-22 | Ø20 1,5 mt. Bakır Topraklama Çubuğu | Ad. | 15 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-23 | İzole Eldiven | Çift | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-24 | İzole Halı | m² | 15 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-25 | İzole Sehpa | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-26 | İzole Manevre Çubuğu | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-27 | Step Up Trafolar İçin AG Buşing Kapağı | Ad. | 6 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-28 | 630 kVA Trafo İçin AG Buşing Kapağı | Ad. | 4 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-29 | Köşk İçi Aydınlatma Tesisatı | Set | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-30 | Medaş İle Yapılacak Olan Kabul ve Abonelik İşlemleri (Resmi Harç bedelleri hariç) | Set | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-31 | Proje Yapım Bedeli, Dağıtım Şirketi İle Yapılacak Olan Kabul ve Abonelik İşlemleri (Resmi Harç bedelleri hariç) | Set | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-32 | ETKB Biogaz Santral Kabulünde Selvaz Methodu ile topraklama Ölçümü, | Set | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ01-33 | ETKB Biogaz Santral Kabulünde Röle Test Yapılması(Omicron CMC 256-356 ve muadil cihaz ile) | Set | 1 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | ARA TOPLAM | 0
ELK.02 - ALÇAK GERİLİM TESİSATI
ÖZ02-01 | Ana Dağıtım Panosu (DP) | Set | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-02 | Kompanzasyon Panosu Harmonik Filtreli (70 kVAR) | Set | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-03 | DKP boyalı sactan imal boş pano | m2 | 9 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-04 | Bakır Bara | Kg | 250 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-05 | 3x400 A (50-70 kA) | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-06 | 3x250 A (36-50 kA) | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-07 | 3x125 A (36-50 kA) | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-08 | 3 x 80 Anahtarlı Otomatik Sigorta (C Eğrisi) | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-09 | 3 x 63 Anahtarlı Otomatik Sigorta (C Eğrisi) | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-10 | 3 x 40 Anahtarlı Otomatik Sigorta (C Eğrisi) | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-11 | 3 x 25 Anahtarlı Otomatik Sigorta (C Eğrisi) | Ad. | 5 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-12 | 3 x 16 Anahtarlı Otomatik Sigorta (C Eğrisi) | Ad. | 5 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-13 | 1 x 25 Anahtarlı Otomatik Sigorta (C Eğrisi) | Ad. | 5 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-14 | 1 x 16 Anahtarlı Otomatik Sigorta (C Eğrisi) | Ad. | 5 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-15 | 1 x 10 Anahtarlı Otomatik Sigorta (C Eğrisi) | Ad. | 5 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-16 | 4x 80 A. 300 mA Kaçak Akım Koruma Rölesi | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-17 | 4x 40 A. 300 mA Kaçak Akım Koruma Rölesi | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-18 | 4x 25 A. 300 mA Kaçak Akım Koruma Rölesi | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-19 | 4x 80 A. 30 mA Kaçak Akım Koruma Rölesi | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-20 | 4x 40 A. 30 mA Kaçak Akım Koruma Rölesi | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-21 | 4x 25 A. 30 mA Kaçak Akım Koruma Rölesi | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-22 | 2x40 A. 30 mA Kaçak Akım Koruma Rölesi | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-23 | 2x25 A. 30 mA Kaçak Akım Koruma Rölesi | Ad. | 5 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-24 | 1 Kontaklı 1 NA, 16A. Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı | Ad. | 3 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-25 | 3 Kontaklı 3 NA, 16A. Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı | Ad. | 3 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-26 | 25 A. e Kadar Trifaze Pako Şalter | Ad. | 4 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-27 | 16 A. e Kadar Monofaze Pako Şalter | Ad. | 4 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-28 | Enerji Analizörü | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-29 | 100-500/5 A Akım Trafosu | Ad. | 6 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-30 | 500-1000/5 A Akım Trafosu | Ad. | 6 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-31 | Sıcak Daldırma Galvaniz Sac Kablo Kanalı 1,5 mm (Tüm Orijinal Dönüş, Destek ve Bağlantı Elemanları Dahil) | Kg | 1650 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-32 | 3200 A 5 İletkenli AL Busbar | Mt. | 15 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-33 | 2500 A 5 İletkenli AL Busbar | Mt. | 24 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-34 | 1000 A 5 İletkenli AL Busbar | Mt. | 24 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-35 | 3200 A Busbar Trafo Bağlantı Modülü | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-36 | 2500 A Busbar Trafo Bağlantı Modülü | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-37 | 1000 A Busbar Trafo Bağlantı Modülü | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-38 | 3200 A Busbar Pano Bağlantı Modülü | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-39 | 2500 A Busbar Pano Bağlantı Modülü | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-40 | 1000 A Busbar Pano Bağlantı Modülü | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-41 | 3200 A Busbar L Dönüş Modülü | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-42 | 2500 A Busbar L Dönüş Modülü | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-43 | 1000 A Busbar L Dönüş Modülü | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-44 | 3200A Flexible Bara Takımı | Tk. | 4 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-45 | 2500A Flexible Bara Takımı | Tk. | 4 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-46 | 1000A Flexible Bara Takımı | Tk. | 4 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-47 | 5x25 mm² N2XH-J Kablo Kablo | Mt. | 50 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-48 | 5x4 mm² N2XH-J Kablo | Mt. | 750 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-49 | 4x1,5 mm² NHXMH-J Kablo | Mt. | 250 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-50 | 3x4 mm² N2XH-J Kablo | Mt. | 100 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-51 | 3x2,5 mm² N2XH-J Kablo | Mt. | 250 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-52 | 3x2,5 mm² NHXMH-J Kablo | Mt. | 500 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-53 | 3x2,5 mm² N2XH-J FE 180 Kablo | Ad. | 150 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-54 | 3x1,5 mm² NHXMH-J Kablo | Mt. | 500 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-55 | 1x95 mm² N2XH Kablo | Mt. | 60 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-56 | 1x120 mm² N2XH Kablo | Mt. | 200 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-57 | 1x120 mm² NYY Kablo | Mt. | 100 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-58 | 1x10 mm2 HO7Z, O7Z1 Kablo | Mt. | 50 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-59 | 1x6 mm2 HO7Z, O7Z1 Kablo | Mt. | 50 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-60 | 7x1,5 mm² LIHCH Kablo | Mt. | 25 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-61 | 50W Led Etanj Armatür | Ad. | 7 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-62 | 50W Led Etanj Armatür 3 Saat Acil Kitli | Ad. | 5 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-63 | 20W Led Etanj Armatür | Ad. | 6 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-64 | 20W Led Etanj Armatür 3 Saat Acil Kitli | Ad. | 6 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-65 | 50W Led Projektör | Ad. | 13 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-66 | Sürekli Yanan Acil Durum Yönlendirme Armatürü, 8 Watt 3 Saat, Süreli, Tek Yüzlü, Duvara Montaj | Ad. | 5 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-67 | Üç Faz Giriş Üç Faz Çıkış Kesintisiz Güç Kaynağı - 6 kVA 10 dk. Kadar Akü Beslemeli | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-68 | 100x50 mm Sıva Üstü Plastik Kanal | Mt. | 10 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-69 | Sıva Üstü Kanal İçin Şebeke Priz | Ad. | 6 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-70 | Sıva Üstü Kanal İçin UPS Priz | Ad. | 6 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-71 | Sıva Üstü Kanal İçin Data Priz | Ad. | 6 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-72 | Dikişli galvanizli boru 1" | Mt. | 25 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-73 | Dikişli galvanizli boru 2" | Mt. | 25 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-74 | Halogenfree Rijit Boru Döşenmesi 14-18 mm | Mt. | 25 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-75 | Halogenfree Rijit Boru Döşenmesi 20-32 mm | Mt. | 25 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-76 | Halogenfree Spiral Boru Döşenmesi 14-18 mm | Mt. | 25 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-77 | Halogenfree Spiral Boru Döşenmesi 20-32 mm | Mt. | 25 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-78 | 10 x 10 cm Termoplastik Kare Buat (IP54) | Mt. | 60 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-79 | Kombinasyon Prizi (IP54) | Ad. | 4 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-80 | Sıva Üstü Komütator Anahtar (IP54) | Ad. | 5 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-81 | Sıva Üstü Liht Buton (IP54) | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-82 | Aktif Yakalama Ucu, Ortalama Uyarım Yolu 79m. | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-83 | Aktif Yakalama Ucu İçin 6 mt. Çatı Direği | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-84 | Q8 Som Bakır İletken | Mt. | 50 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-85 | Test Klemensi | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-86 | Yıldırım Darbe Sayacı | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-87 | Termokaynak eki 200 gr. kaynak tozuna kadar | Ad. | 3 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-88 | Bina Eş Potansiyel Topraklama Barası (50x5 mm) | Ad. | 5 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-89 | Topraklama test rögarı | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ02-90 | Kaynaklı Demir İmalatı | Kg. | 1500 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | ARA TOPLAM | 0
ELK.03 - CCTV TESİSATI
ÖZ03-01 | 9U 19" (800x800 mm) Duvar Tip Tekerlekli, 4 Fanlı, Termostatlı, On/Off Anahtarlı, Kabinet, Cam Kapaklı | Set | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ03-02 | 19U W=800mm Ön-Dikey Kapaklı Kablo Düzenleme Setı (Sağ/Sol ) | Set | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ03-03 | ½U D=800mm Sabit Raf Siyah | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ03-04 | 6 ÇIKIŞLI TOPRAKLI PRIZ GRUBU,1X16A SİGORTALI, 19" ALUMİNYUM GÖVDELİ | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ03-05 | 1U, 19",Kablo Düzenleyici, Metal Kancalı, Arkası Boş | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ03-06 | 24 Port CAT6 Patch Panel | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ03-07 | 4x2x23 F/UTP CAT6 HF KABLO | Mt.. | 250 |  |  | 0 | 0
ÖZ03-08 | 4x2x24 FTP CAT6 LS0H Patch Cord Gri 1m | Ad. | 6 |  |  | 0 | 0
ÖZ03-09 | 2 MP IP Bullet Kamera | Ad. | 6 |  |  | 0 | 0
ÖZ03-10 | 8 Kanal NVR | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ03-11 | 2 TB Harddisk | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | ARA TOPLAM | 0
ELK.04 - YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ
ÖZ04-01 | 2 Bölgeli Konvansiyonel Yangın İhbar Santrali | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ04-02 | Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü | Set | 7 |  |  | 0 | 0
ÖZ04-03 | Konvansiyonel Tip Beam Dedektör (Alıcı - Verici) | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ04-04 | Konvansiyonel İhbar Butonu | Ad. | 3 |  |  | 0 | 0
ÖZ04-05 | Konvansiyonel Flaşörlü Siren | Ad. | 3 |  |  | 0 | 0
ÖZ04-06 | Bakımsız Tip Akü 12V 12 Ah | Ad. | 2 |  |  | 0 | 0
ÖZ04-07 | 24V, 5A Güç Kaynağı | Ad. | 1 |  |  | 0 | 0
ÖZ04-08 | 2x1.5 re N2XH FE 180 Kablo | Mt | 100 |  |  | 0 | 0
ÖZ04-09 | 2x0,8+0,8 JE-H(st)H-FE180 Yangın alarm kablosu | Ad. | 150 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | ARA TOPLAM | 0
[6 empty] | GENEL TOPLAM | 0