## ELEKTRİK TEKNİK ŞARTNAME

UYULACAK ESASLAR

Teknik Esaslar

Kullanılacak malzemeler aşağıda verilen yönetmelik ve şartnamelere ve ilgili diğer mevzuattaki şartname ve yönetmeliklere uygun olacaktır. Malzemelerin yönetmeliklerde belirtilen azami şartlarda yapılmış test ve deney raporları, Avrupa standartlarına uyum belgesi olan laboratuvarlardan alınmış test ve deney raporları bulunacaktır.

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Şartnamesi

- Alınacak Malzemelerle İlgili Tedaş Yönetmelik ve Şartnameleri

- Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

- Elektrik İç tesisleri Yönetmeliği

- PTT-Türk Telekom Teknik şartnameleri ile yürürlükte olan yönetmelikleri

- Yangın Yönetmeliği

Ayrıca ilgili kanun ve yönetmelikler asıl teşkil edecektir.

## Teknik Detaylar:

Kullanılacak malzemelerin teknik detayları şartnamenin bundan sonraki bölümlerinde verilmiştir.

## Kaçak Akım Koruma  Röleleri

- Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış, elektrik tesisatlarında herhangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımını hissederek 10-30 ms süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, tek fazlı devrelerde 220 V, üç fazlı devrelerde 380 V ile çalışan, diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol edebilmek için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 mA değerlerinde, nötr hattı koptuğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma rölesi.

- Kaçak akım koruma şalteri, kendi başına devreyi kesebilecek ya da anahtarlı otomatik sigortalara (100A’e kadar) kombine edilebilecek özellikte ve raya geçmeli tipte olacaktır. Ayrıca 100A’den yüksek otomatik şalterlere kombine edilebilecek

- Şalterin ön yüzünde 0-1 konumu gözükecek ve kaçak akım algılamalarında kendi başına devreyi kesecek ya da bir pim vasıtasıyla bir veya üç fazlı anahtarlı otomatik sigortaya açtırma yaptırılacaktır.

- Kaçak akım koruma rölelerininden şaltere akuple edilerek takılacak olanların toprak kaçak akım ayarları 30 mA den 3 A kadar ayar edilebilme imkanı olmalı

- Toprak kaçak akım röleleri ayrıca bir besleme kaynağına ihtiyac duymadan çalışabilmelidir

- Kaçak akım şalter ve röleleri  IEC 61008  EN61009  ve VDE 664 standartlarını desteklemelidir

## Otomatik Sigortalar:

- Sigortalar raya montajlı, termik manyetik açmalı tipte olacaktır.

- Sigortalar gecikmesiz ve gecikmeli tiplerde olacaktır.

- Otomatik sigortalar C ve D eğrisinde çalışacak

- VDE kurallarına uygun olarak imal edilecek otomatik sigortalar, en az 10 kA’lik bir kısa devre akımını emniyetle açmalıdır.

- Sigortaların icabında elle açılıp kapanması için bir el tahrik dili bulunacak ve dil üzerinde sigortaların açık veya kapalı olduğu belirlenecektir.

- Sigortalara sonradan yardımcı donanım bağlanabilecek

Otomatik sigortalar EN 60898 IEC60947-2  gibi uluslar arası standartları içermelidir.

## KLEMENSLER

## Ray Tipi Klemensler:

- Klemensler özel bir raya geçirilip, yanyana sıralanan tipte olacaktır.

- Klemensler üzerine dizildiği raya, sonlandırma plakası ve klemens durdurucu ile tespit edilecektir.

- Klemensler üzerine özel etiketler takılabilmelidir.

- Klemense gelen iletken sıkma vidası ile sıkılmayacak, klemens kafes (boyunduruk) sıkıştırılmalı tipte olacaktır.

- Klemensin iletkene değen metal kısımları gümüş veya katmiyum kaplı olacaktır.

- Klemensin gövdesi, yanmaz ve erimez cins sentetik malzemeden yapılacaktır.

- Klemensler, iletken kesitine uygun seçilmiş olacaktır.

## Sıra Klemensler:

- Sıra klemensler mutlaka yanmaz ve erimez sentetik malzemeden olacaktır.

- Klemenslerin metal kısımları gümüş veya kadmiyum kaplı olmalıdır.

- Özel Klemensler:

- Her türlü sorti buatlarında, geçmeli/sıkıştırmalı tip yanmaz sentetik malzemeden klemensler kullanılacaktır.

- Özel klemenslerin imalatına geçilmeden önce, kontrolluğun onayı muhakkak alınacaktır.

## BUATLAR

#### Dahili Tip Kolon Buatı

- Bina içinde döşenmiş ana besleme hatlarından kol almak gerektiğinde İdarenin izni alınarak  degişik ebatlarda  plastik buatlar kullanılacaktır.

- Yanmaz plastikten mamul buatlar 750 Co ısıda 30 sn de kendiliğinden sönme özelliğine sahip olacaktır

- Buatların içinde ray ve klemens montajına uygun kaideler bulunacaktır buat boyutları, iletken sayı ve kesitine göre boyutlanacak ve 35 mm2’den büyük kesitli kablolar için giriş ve çıkışlarda özel kablo başlıkları kullanılacaktır.

- Buat kapakları dört adet plastik veya metal vida ile gövdeye baglanacak , ve kapak contası ile rutubete  karşı korunmuş olacaktır koruma  sınıfı  IP55

- Dahili tip kolon buatında toprak cıvatası bulunacaktır.

- Buatların gövde  rengi panoların rengine uygun  RAL 7035 olacaktır.

- Normal Sorti Buatı:

- Yanmaz plastikten mamul buatlar 650Coısıda 30 sn de kendiliğinden sönme özelliğine sahip olacaktır

- Etanş tesisatta kullanılan buatlar vidalı kapaklı, giriş ve çıkışta rakorlu olacak, kapak ve rekorlarca lastik contalar bulunacak ve buatın içine su girmeyecektir.

- Buatlar en fazla 4 rakorlu olacak 4’den fazla kablo girişi yapılmayacaktır.

- Buat rakorları, kablo bağlantılarından sonra dişli ve lastik contalı kapağı ile iyice sıkıştırılacaktır. Sızdırmazlık sınıfı IP 55 olmalıdır.

- Tüm plastik buatlar EN 60695.2-1 gibi uluslar arası standartlara uygun olacaktır.

## KABLOLAR:

- Genel:

- Bina içerisinde kablo kanallarından yada borular içerisinden çekilecek olan tüm kablolar N2XH veya NHXMH tipinde Alev iletmeyen zehirli gaz ütermeyen kablolardan olacaktır. İleride olabilecek bir arızada, bakımın kolay yapılabilmesi için kablo renklerinde bir bütünlük olması gerekmektedir.

- VDE kurallarına uygun olarak imal edilecek N2XH kabloların  damar renkleri, kullanılacakları yere göre aşağıdaki gibi olacaktır.

Kolon ve linyelerde kullanılacak olan kablolar :

## 1. Fazlı Aydınlatma:

NHXMH-J cinsi kablolar ile

FAZ 1 (R)	:SİYAH

NOTR (Mp)	:AÇIK MAVİ

TOPRAK (PE)	:SARI + YEŞİL

## Normal Anahtarlarda:

NHXMH-J cinsi kablolar ile

FAZ (GİRİŞ)	SİYAH

FAZ (ÇIKIŞ)	KAHVERENGİ

## Komitatör Anahtarda:

NHXMH-J cinsi kablolar ile

FAZ (GİRİŞ)		: SİYAH

FAZ (ÇIKIŞ		: GRİ

FAZ (ÇIKIŞ)		: KAHVERENGİ

TOPRAK (PE)		: SARI + YEŞİL

Sıva altı H05Z1U iletkenli borulu tesisatta kullanılacak iletken renkleri aşağıdaki gibi olacaktır.

1 Fazlı Aydınlatma:

FAZ (R/S/T) 	:SİYAH

NÖTR (Mp) 	:AÇIK MAVİ

TOPRAK (PE) 	:SARI+YEŞİL

Normal Anahtarlarda:

FAZ (GİRİŞ) 	:SİYAH

FAZ (ÇIKIŞ) 	:KAHVERENGİ

Komitatör Anahtarlarda:

FAZ (GİRİŞ) 	:SİYAH

FAZ (ÇIKIŞ) 	:GRİ

FAZ (ÇIKIŞ) 	:KAHVERENGİ

- Kumanda kablolarının damar renkleri siyah ve üzerleri numaralı olacaktır.

- Besleme kablolarının ana tablodan ilk çıktığı, kablo taşıyıcı içinden giderken yön değiştirdiği ve alıcıya ulaştığı noktalar ile besleme hattı boyunca 30 m’de bir kablo tanımlayıcı etiketler konulacaktır.

- Etiketler, metal olacak ve üzerine göçertmeli olarak kolon numarası ve beslediği tablo adı yazılacaktır. Kablo üzerine sağlam bir şekilde tespiti yapılacak ve kolayca düşmesi önlenecektir.

- Tali tablo çıkışlarında, linye hatlarına da metal etiketler takılacaktır. Bu etiketlerde sadece linye numarası yazacaktır.

DATA ve TELEFON TESİSATI

- Data ve telefon kabloları projesinin incelenmesinden de görüleceği gibi ağırlıkta yönetim katlarında yoğun olarak kullanılmakta olup projesinde belirtildiği şekli ile süpürgelik üzeri kanallar üzerine monte edilecek olan Data ve Telefon kabloları için kablo çekilecektir.

- Sistemde kullanılacak olan Telefonlar  IP  telefon olarak kullanılacağı için Telefon prizlerine de Data hattı için kullanılan kablonun aynısı çekilecektir .

- Yukarıda belirtildiği gibi Data, Telefon sistemlerinin her ikisinde de Bakır kablolama sistemi yapılacak olup , Cat6 standardında FTP (Foiled Twisted Pair) AVG 24 LSZH 550 mHz  alev iletmeyen halogen free kablo kullanılacaktır.

DATA TELEFON PRİZLERİ

- Telefon ve Data  prizleri EIA/TIA 568 B.2-1 spesifikasyonlarina uygun olacak ve aşağıdaki performans değerlerini sağlayacaktır.

Freq.(MHz)	   Max. Zayıflama (dB)     Min. Return Loss (dB)  Min. NEXT (dB)

62.5                  0.06                                42.3                              61.5

100                   0.06                                33.2                               57.7

200                   0.06                                21.2                               52.5

- 0.10                                17.4                               47.9

- Data prizleri RJ-45 tipinde olacak, T568A ve T568B baglanti tiplerinin her ikisini birden destekleyecektir.

- Data prizleri 110 Connect tipi olacak ve farklı tip çerçevelere uygun olacak şekilde modüler olacaktır.

- Data priz kontakları, kontak bölgesinde min. 1.27 mikron kalınlığında altın, lehim bölgesinde min. 3.81   mikron kalınlığında kalay kaplı olacaktır

- Kablonun, prize sonlandırılması sırasında, kablonun sarmal-çiftlerini, burgu oranını bozmadan, aynı anda sonlandırılan ve aynı anda kesen, bir sonlandırma aleti kullanılacaktır. Priz üzerindeki kontak bloklara zarar vermesini önlemek amacıyla sonlandırma işlemi çakma aleti ile yapılmayacaktır.

- IDC blok ile kablo bağlantısının, kablo geçiş güzergâhı boyunca kabloda meydana gelebilecek zorlama ve çekmelerden etkilenmesini engellemek amacıyla, IDC bloklara, kablo sabitleyicisi takılacaktır.

- Kablo sabitleyicisi tek parçalı olacak ve ortası kablonun bloklara dik olarak sonlandırılacağı şekilde boş olacaktır.

- Sistem performansının başta ve sonda aynı olmasını sağlamak amacıyla data prizleri daha sonra tesis edilecek aynı teknik özellikteki patch panellere sahip markaların ürünleri olacaktır

- Tesis tamamlanmasına müteakip kablolardaki kayıplar müşavir firma Elektrik mühendisleri nezaretinde uygun cihazlar ile ölçülerek kayıt altına alınacaktır . Standart değerlerin üzerinde kayıplara sahip olan hatların değişimi yapılarak ölçümleri yeniden yapılacaktır.

AMPÜLLER :

- Ampuller keşif listesinde belirtilen değerde LED Ampul olacaktır.

## PRİZ VE DUYLAR:

## Sıva Altı Prizler:

- Prizler mutlaka topraklı tip olacaktır.

- Prizler mutlaka topraklı tip olacaktır.

- Prizler TSE 40 ’na uygun üretilmiş ve ISO belgeli olacaktır.

- Kablo giriş kesiti 3x2,5 mm2 olacaktır

- Tırnaklı veya vidalı montaj tipine sahip olacaktır.

- Prizler en az IP 20 Koruma standardına sahip olacaktır

- Tek fazlı prizler en az 16 A-250 V kapasiteli olacaktır.

- Proje belirtilmesi durumunda prizler kapaklı tip olacaktır.

- Kesintisiz güç kaynağından beslenen prizler, diğer enerji prizlerinden farklı olacak, toprak kontakları dışında ayrıca bir ayak bulunacaktır ve farklı renkte olacaktır.

## Duylar:

- Duylar, ampulün çıkardığı ısıdan zarar görmeyecek ve ampul her zaman kolaylıkla takılıp çıkartılabilecektir.

- LED ampul duyları, yüksek ısıya dayanabilen plastik malzemeden yapılacak ve eriyip yanmayacaktır.

## TOPRAKLAMA TESİSATI:

- Tesisattaki topraklama hattı bina önüne çakılacak kazıklarla irtibatlanacaktır.

- Binada içerisinden elektrik geçen bütün teçhizatın metal aksamı topraklanacaktır.