Yalıtım Altı Düzeltme Sıvası

Çimento esaslı, tek komponentli, polimer takviyeli, silis dumanı içeren, yüksek mukavemetli ince tamir ve yüzey düzeltme harcıdır. Ts en 1504-3:2008/r3 sınıfı - prensip 3.1 ve 3.2 şartlarını sağlar. R3: ≥25 n/mm² basma mukavemeti

.

| Özellik | Standart | Değer |
| --- | --- | --- |
| Malzemenin Yapısı |  | Mineral dolgular, polimer takviyeli, silis dumanı içeren özel çimentolar |
| Yoğunluk |  | 2,10±0,1kg/lt |
| Renk |  | Gri-Beyaz |
| Basınç Mukavemeti | EN 12190 | 1 gün: ≥20 N/mm² 7 gün: ≥35 N/mm² 28 gün: ≥40 N/mm² |
| Eğilme Mukavemeti | EN 196-1 | 28 gün: ≥9 N/mm² |
| Klor İyonu İçeriği | EN 1015-17 | ≤%0,05 |
| Yapışma Mukavemeti | EN 1542 | Betona 28 gün: ≥1,5 N/mm² |
| Sınırlandırılmış büzülme/genleşme | EN 12617-4 | ≥1,5 MPa |
| Karbonatlaşmaya Direnç | EN 13295 | dk ≤(MC(0,45)) |
| Yangın Sınıfı | EN 13501-1 | A1 |
| Uygulama Kalınlığı |  | Min. 1mm - Max. 5mm |
| Uygulanacak Zemin Sıcaklığı |  | +5°C / +30°C |
| Kap Ömrü |  | ∼45 dakika |
| Olgunlaştırma Süresi |  | 3-5 dakika |
| Tam Kürlenme Süresi |  | 28 gün |
| Not |  | Yukarıdaki değerler +23°C’de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır. |

Uygulama Prosedürü

Yüzey hazırlığı tamir edilecek yüzeylerin sağlam ve her türlü toz ve pislikten arındırılacak. Derin tamir gerektiren yüzeyler R4 sınıfı yapısal tamir harcı ile onarılacak.. Yüzey hafifçe su ile nemlendirilmelidir. Uygulanacak yüzeye ilk olarak Çimento Esaslı Sıva ve Şaplar İçin Çok Amaçlı Bağlayıcı Katkı  (Çimento esaslı harç ve sıvalarda, aderansın ve su geçirimsizliğinin artırılması için kullanılan, kopolimer dispersiyon esaslı katkı malzemesi) uygulanmalı, daha sonra kullanılacak tamir harcının içerisine de üretici tarafından önerilen miktarda katkı girilerek yüzey düzeltme uygulaması yapılmalıdır. Uygulama Hazırlanan karışım 1-5 mm kalınlığında tek defada mala ile uygulanır. Harcın kendini çekmesinden sonra yüzeye su serpilerek yüzey sünger, ahşap veya çelik malayla düzeltilir.