# TOPRAKLAMA ve YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

## İŞİN TANIMI

İş, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 1. Etap projelerinde gösterilen topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatına ait malzemenin temini, işyerine nakli, depolanması, tesisatın ve gerekli testlerin yapılmasının sonucunda tam çalışır vaziyette İşverene teslim edilmesi işidir.

## TEKNİK ŞARTLAR

### SİSTEMİN GENEL TANIMI

Tesiste elektrik sisteminin güvenli işlemesini sağlamak ve personeli korumak amacıyla bir topraklama ve yıldırımdan korunma sistemi tesis edilecektir.

### KULLANILACAK EKİPMAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tesis edilecek tüm ekipman yürürlükteki zorunlu ulusal ve uluslararası standartlara uygun olacaktır.

#### TOPRAKLAMA TESİSATI

Topraklama sistemleri TEDAŞ isteklerine ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.

Elektrikli ekipman ve diğer metal ekipmanın bağlantısı için planlanan genel koruma (potansiyel dengeleme)  topraklama sistemi için ana tablo odasında genel topraklama barası tesis edilecektir. Bara özellikleri Alçak Gerilim Tesisatı bölümünde anlatılan şekilde olacaktır. Projesinde gösterilen şekilde çıplak bakır iletkenler ile genel koruma topraklama sistemi tesis edilecek ve ana topraklama barasında sonlandırılacaktır. Topraklama iletkenleri sert çekilmiş, som bakırdan mamul olacaktır. Hareketli parçaların irtibatı için fleksible bakır iletkenler kullanılacaktır.

Ana topraklama barası tüm bağlantıları alabilecek büyüklükte olacaktır. Montaj sırasında kısa devre manyetik etkileri göz önünde bulundurulacak ve bara en az üç noktadan sabitlenecektir.

Topraklama iletkenlerinin birbirine irtibatı sağlam bir şekilde uygun klemensle yapılacak, kesintisiz iletkenliği sağlanacaktır.

Eş potansiyel toprak baralarından ve işletme toprak baralarından çekilecek iletkenler ilgili toprak setlerinde sonlandırılacaktır.

Önemli Not:

- Yapıda kaçak akım koruma şalterleri/röleleri (diferansiyel tip) kullanılması nedeniyle tüm nötr iletkenleri izoleli tip olarak tesis edilecektir. Kesinlikle nötr iletkeni toprak iletkeni olarak kullanılmayacak ve herhangi bir şekilde topraklama sistemine bağlanmayacaktır.

#### YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI

Tesiste tüm binalarda yıldırımdan korunma tesisatı, TS-EN 62305 standardı doğrultusunda, faraday kafesi uygulanarak yapılacaktır.

##### YAKALAMA UCU

Bina kenarlarında ve binaların en üst noktalarında, 16 mm çapında, L=60 cm uzunluğunda bakır yakalama ucu kullanılacak ve bu yakalama uçları özel tespit elemanları ile çatı yakalama sistemine irtibatlandırılacaktır.

İniş iletkenleri sabitleme detayı ve çatı yakalama sistemi sabitleme detayı projede belirtildiği gibi olacaktır.

Eğer çatı malzemesi uygun metal yapıda ise bağlantı klemensi ile bağlanarak doğal yakalama ucu olarak kullanılacaktır.

##### ÇATI ÜZERİ YILDIRIM YAKALAMA (İHATA) İLETKENİ

Yakalama uçlarına ilave olarak çatı üzerinde, her bina için ayrı ayrı yapılmış olan yıldırım risk analizi hesabı doğrultusunda 50mm2 som bakır iletkenler ile 5x5m veya 10x10m grid oluşturacak şekilde iletken hattı tesis edilerek koruma sağlanacaktır. Yakalama uçları bina çatısındaki ızgaraya bağlanacaktır.

Çelik çatı konstrüksiyonu ve çatıdaki tüm metal aksam ihata iletkenleri ile en az iki noktadan topraklanacaktır.

##### İNİŞ İLETKENİ

Çatı ihata iletkenleri iniş iletkenleri ile irtibatlandırılarak bina kafes içerisine alınacaktır. Topraklama seti ile paratoner seti arasında projede belirtilen noktalardan beton içerisinden (kolon) içinden 30x3.5 mm galvaniz lama ile indirme iletkeni tesis edilecektir.

Ayrıca belirlenen katlarda cephe elemanları topraklaması için beton yüzey üzerinde kuşaklama iletkenleri tesis edilecektir.

Galvaniz ile bakır iletken birleşimlerinde korozyona mani olacak bimetal birleşim elemanları kullanılacaktır.

Paratoner topraklaması, çevre topraklaması ve temel topraklaması birleştirilecektir. Trafo işletme topraklaması her trafo için ayrı tesis edilecek ancak işletme güvenilirliğini artırmak için koruma topraklama setine yeraltında irtibatlandırılacaktır.

## ÖZEL ŞARTLAR

Topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatlarında iki farklı metalin temasından oluşacak korozyon olayı dikkate alınacak ve mümkün olduğu kadar kaçınılacaktır. Zorunlu durumlarda korozyona karşı gereken önlemler alınacaktır.

Tesisat bittiğinde topraklama değerleri yüklenicinin sağlayacağı elektrik mühendisi tarafından ölçülüp raporlandıracaktır. Müstakil her bina için ayrı ayrı ölçüm yapılacaktır. Tarım Doğa Fakültesi için 10 ayrı noktadan, su deposu ve dağıtım merkezi için ise 2 ayrı noktadan ölçüm yapılacaktır. Ölçüm yapan mühendis EMO’dan alınmış 2015 yılına ait topraklama yetkilendirme belgesine haiz olmalıdır. İşveren topraklama raporunu EMO onaylı isteme hakkını saklı tutmaktadır.

Ölçümlere müteakip istenen toprak geçiş direncinin sağlanamaması durumunda ilave topraklama işlemleri yaptırılacaktır.

İşin süresi boyunca tüm saha çalışmaları, yüklenicinin en az 5 yıl tecrübeli Elektrik Mühendisi tarafından yürütülecektir.

## MARKA LİSTESİ

TOPRAKLAMA VE YILDIRIMDAN KORUNMA

- DEHN

- FURSE

- RADSAN

- AMPER

BUAT, ANAHTAR-PRİZ MONTAJ KASASI ve BUAT KAPAKLARI

- SCHNEIDER

- LEGRAND

- T-PLAST

14-18 mm PVC VE HALOJEN FREE BORU

- PANPLAST

- MUTLUSAN

- FIRAT

- INSET

NYY KABLOLAR

- HES

- PRYSMIAN

- NEXANS